建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：220kV百合站2#主变扩建工程

建设单位：广东电网有限责任公司江门供电局

编制单位：北京百灵天地环保科技股份有限公司

编制日期：二〇一八年一月

项目名称：220kV百合站2#主变扩建工程

编制单位：北京百灵天地环保科技股份有限公司

技术审查人：张靖硕

项目负责人：贝国雄

| 主要编制人员情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 职 称 | 证书编号 | 职 责 | 签 名 |
| 贝国雄 | 工程师 | 工程师登记证号B105004402号 | 项目负责人 |  |
| 周全生 | 工程师 | 工程师登记证号B105004510号 | 编制人员 |  |
| 李 超 | 工程师 | 验调岗证字第201208008号 | 编制人员 |  |

监测单位：深圳市鑫辐宝环保科技有限公司

编制单位联系方式

| 电 话： | 020-38991006 | 传 真： | 020-38991006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱： | zylt9934@163.com | 邮政编码： | 100045 |
| 地 址： | 北京市西城区新街口外大街8号12幢428室（德胜园区） |  |  |

项目名称：220kV百合站2#主变扩建工程

文件名称：建设项目竣工环境保护验收调查表

编制单位：北京百灵天地环保科技股份有限公司

法人代表：王文胜

地    址：	北京市西城区新街口外大街8号12幢428室（德胜园区）

邮    编：100045

联系电话：010-68535262

传    真：010-68535266

目  录

表1 工程总体情况	1

表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点	3

表3 验收执行标准	5

表4 工程概况	6

表5 环境影响评价回顾	11

表6 环境保护措施执行情况（附照片）	15

表7 电磁环境、声环境监测（附监测点位图）	18

表8 环境影响调查	27

表9 环境管理及监测计划	31

表10 竣工环保验收调查结论与建议	33

附表 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	35

附图1 220kV百合站地理位置图	36

附图2 220kV百合站平面布置图	37

附图3 220kV百合站四至图	38

附图4 220kV百合站输电线路走向示意图	39

附图5 事故油池竣工图	40

附图6 一体化污水处理池竣工图	41

附件1 竣工环保验收调查委托书	42

附件2 工程环境影响评价报告表批复	43

附件3 工程项目初步设计审查意见	45

附件4 220kV百合站2#主变扩建工程核准批复	46

附件5工程线路变更的初设意见批复	49

附件6 220kV百合站前期竣工环保验收批复	51

附件7 项目危险废物处理协议	54

附件8 项目重大环境污染事故应急预案（摘要）	63

附件9 项目竣工环保验收监测报告	66

附件10 建设单位主体变更文件	83

附件11 江门市环境保护局同意本项目路径方案变动备案的文件	84

表1 工程总体情况

| 工程名称 | 220kV百合站2#主变扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东电网有限责任公司江门供电局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李铭钧 | 联系人 |  | 陈轶群 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 广东省（自治区、直辖市）江门市（县）建设二路152号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0750-3262848 | 传真 |  | 0750-3311003 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 建设地点 | 变电站位于广东省江门开平市百合镇高村西北侧 110kV线路从变电站出线至恩平市沙湖镇陶瓷工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程性质 | 新建□改扩建技改□ |  |  | 行业类别 |  | 电力供应行业D4420 |  |  |  |  |  |
| 环境影响 报告表名称 | 220kV百合站2#主变扩建工程建设项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响 评价单位 | 江西核工业环境保护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计 单位 | 江门电力设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 江门市环境保护局 | 文号 | 江环幅〔2011〕10号 |  |  |  | 时间 |  | 2011.03.24 |  |  |
| 工程核准 部 门 | 广东省发展和改革委员会 | 文号 | 粤发改能电〔2011〕1178号 |  |  |  | 时间 |  | 2011.09.19 |  |  |
| 初步设计 审批部门 | 广东省住房和城乡建设厅 | 文号 | 粤建市函〔2012〕511号 |  |  |  | 时间 |  | 2012.07.05 |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | 江门电力设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | 广东四维电力工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | 深圳市鑫辐宝环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | 7112.13 | 环保投资（万元） |  |  | 40 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.56% |  |
| 实际总投资（万元） | 5810 | 环保投资（万元） |  |  | 70.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.21% |  |
| 环评主体工程规模 | 1台180MVA主变压器，两回110kV百金线 | 工程开工日期 |  |  |  |  | 2013.4.29 |  |  |  |  |
| 实际主体工程规模 | 1台180MVA 主变压器，两回110kV百金线 | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2016.12.28 |  |  |  |  |

项目建设过程简述（项目立项-试运行） 广东电网有限责任公司江门供电局220kV百合站2#主变扩建工程（下称“本工程”）属于220kV百合变电站二期工程。 1、本工程的一期工程于2009年2月11日取得江门市环境保护局《关于广东电网公司江门开平供电局220kV百合输变电工程建设项目竣工环境保护验收意见的函》（江环辐〔2009〕6号）文，通过环保竣工验收。 2、本工程委托江西核工业环境保护中心编制了环境影响评价报告表，江门市环境保护局于2011年3月24日以江环幅〔2011〕10号文对该报告表进行了批复，同意本工程建设内容； 3、2012年7月5日，广东省住房和城乡建设厅以《关于江门220千伏百合变电站第二台主变扩建等两项工程初步设计审查的批复》（粤建市函〔2012〕511号）文对建设单位报送的本工程初步设计有关文件进行了批复，同意项目初步设计； 4、2013年4月29日项目正式开工建设，于2016年12月28日整体竣工，经过调试后进入试运行阶段。 5、2017年3月15日，广东电网有限责任公司江门供电局委托我单位对本工程开展竣工环境保护验收工作，我单位根据工程运行工况，委托深圳市鑫辐宝环保科技有限公司于2017年5月对工程运行现场和敏感点进行了工频电磁场、无线电干扰及噪声监测。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）等文件要求，我公司组织相关技术人员针对该项目可能带来的环境问题，以及工程设计、环评报告书及其批复所提出的各项环保设施的建设和措施的落实情况，对项目及其周围环境进行了详细的踏勘、调查，在现场检查及收集、查阅相关资料的基础上，编制了本竣工环境保护验收调查表，提交环境保护主管部门予以审查批复。

表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

| 调查范围 | 表2-1 项目变电站现场验收调查因子及内容一览表 调查因子; 调查范围. 工频电场、工频磁场; 以变电站站址为中心重点关注围墙外100m范围内区域. 无线电干扰; 以变电站站址为中心重点关注围墙外100m范围内区域. 噪声; 变电站围墙外50m范围内. 生态环境; 变电站周围500m范围内. 公众意见; 变电站周围直接受本工程影响的单位和居民. 表2-2 项目输电线路现场验收调查因子及内容一览表 调查因子; 调查范围. 工频电场、工频磁场; 线路走廊两侧各30m带状区域. 无线电干扰. 噪声; 线路走廊两侧各50m带状区域. 生态环境; 重点关注线路走廊两侧50m带状区域. 公众意见; 线路周围直接受本工程影响的单位和居民. |
| --- | --- |
| 环境监测因子 | （1）电磁环境：工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰水平； （2）声环境：等效连续A声级。 （3）生态环境：调查工程施工中植被遭受破坏和进行恢复的情况，以及工程占地类型实际情况，临时占地的恢复情况、弃土弃渣场的恢复与防护情况、水土流失、生活污水影响等。 |
| 环境敏感目标 | 表2-3 项目周边环境敏感目标变动情况一览表 环境敏感目标 名称; 环评阶段; 验收阶段. 相对位置及最近距离; 相对位置及最近距离. 四维百合准军事化培训营地; 变电站; 西北，4m; ——; 本项目附属场地，现状为停车场. 废弃简易平房; 变电站; 东，60m; ——; 已无存在痕迹. 水西村; 变电站; 东北，450m; 变电站; 东北，450m. 大安村; 变电站; 东，210m; 变电站; 东南，210m. 桥上村; 变电站; 西，400m; 变电站; 南，400m. 佳鸿陶瓷公司职工宿舍; 110kV双回百金线; 东，55m; ——; 线路绕行，已不在调查范围. 备注：1、本工程未新增敏感保护目标。2、原环评阶段环境敏感目标均不在重点关注的调查范围内，本次验收不再作为敏感目标进行分析，仅在现场进行相关因子监测为运营期环保工作提供数据支持。. |
| 调查重点 | （1）核查实际工程内容及方案设计变更情况 对实际工程内容及方案设计变更造成的环境影响变化情况进行分析论证，本次验收项目实际建设情况与设计阶段一致。 （2）环境敏感目标基本情况及变更情况 对本工程是否涉及环境敏感点进行查看，并与环评中对敏感点的描述进行比较分析。 （3）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况 对本工程过程落实环境影响评价制度和各项环境保护法律法规制度落实的情况进行检查，提出加强环境管理的措施和建议。 （4）环境影响分析和环境保护措施情况调查 根据环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的主要环境影响评价环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果，对环境风险防范与应急措施落实情况及有效性进行检查。 （5）环境状况与污染物排放情况调查 通过现状监测，对环境质量和主要污染因子达标情况进行分析、评价，验证环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果，检查环境保护措施的有效性。 |

表3 验收执行标准

| 电磁环境标准 | 1、工频电场、工频磁场执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术导则规范》（HJ/T24-1998），本次验收以新标准《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）进行校核，标准限值为： 工频电场强度：4kV/m（4000V/m）； 工频磁场强度：0.1mT（100μT）。 2、无线电干扰执行《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995），标准限值为0.5MHz频率下20m处： 220kV：53dB（µV/m）(0.5MHz)； 110kV：46dB（µV/m）(0.5MHz)。 |
| --- | --- |
| 声环境标准 | 1、经调查本工程所在区域属于百合镇高村范围，为村庄居民区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值为： 昼间60dB(A)； 夜间50dB(A)。 2、运营期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准，标准限值为： 昼间60dB(A)； 夜间50dB(A)。 |

表4 工程概况

| 工程地理位置 （附地理位置示意图） | 变电站位于广东省江门开平市百合镇高村西北侧，线路从变电站出线至恩平市沙湖镇陶瓷工业园（地理位置图见附图1） |
| --- | --- |
| 主要工程内容及规模 根据项目环评报告表，工程内容及规模分为原有工程、本期工程和终期工程三部分内容，本次验收不考虑终期工程。各工程内容表述如下： 一、220kV百合站原有工程 现有180MVA主变一台，220kV出线3回（分别至500kV五邑站2回、220kV恩平站1回），110kV出线4回（分别至110kV吉溪站、110kV合山站、110kV赤坎站、110kV金鸡站），10kV出线10回，10kV无功补偿装置1×4×8016kVar，以及相应配套电力设备设施。另已建设1个容积104.6m3（Φ6m×3.7m）的变压器事故油池（按终期规模建设，实际有效容积约82.7m3）用于应急处置。 二、220kV百合站本期工程 本期工程设计在变电站一期预留场地范围内新增180MVA主变一台，110kV出线2回至110kV金沙站注，10kV出线10回，10kV无功补偿装置1×4×8016kVar，以及相应配套电力设备设施。 土建建筑部分：新建铁塔基础39基，其中灌注桩基础15基，挖孔桩基础24基。新建电缆沟约67m。 电气安装部分：新建杆塔39基，其中四回路塔3基，双回路塔36基。新建双回架空线路长约2×9.784km（其中4×0.665km与百吉线路按同塔四回架设，并备用一回），新建双回路电缆线路长约2×0.067km。改造110kV百吉线从百合站构架-6#塔段线路1×1.644km。110kV金沙站已预留至110kV百合站的出线间隔，本期工程不需要新增110kV间隔。 注：本工程环评及本次验收涉及的“110kV金沙站”立项时名称未确定，前期文件审批时采用“110kV建陶（金沙）站”作为暂时称谓，项目建成后因建设单位内部管理及地区辨识等原因该变电站最终定名为“110kV建陶站”，另“110kV百金线”也同时确定现名为“110kV百陶线”。为明晰表述，工程概况后文全部采用现阶段的“110kV建陶站”及“110kV百陶线”进行标识。 |  |
| 工程占地及总平面布置、输电线路路径（附总平面布置、输电线路路径示意图） 1、220kV百合站 本工程2#主变及配套电气设备建设在预留场地内，不另外占地；2#主变位于站址中心，西北侧为1#主变，东南侧为3#主变预留场地，本工程扩建两个110kV百陶线间隔位于站址北角；配套高抗建设在站址东南面围墙内预留场地中部区域，与西南侧1#主变高抗相邻，东北侧场地则预留3#主变高抗。事故油池为前期一次建成，预留油池暗沟贯通1#、2#、3#主变，位置在3#主变和1#主变高抗之间的空地，便于收集事故状态下可能泄漏的变压器油。 2、110kV百陶甲、乙线 同塔双回110kV百陶线走向与原设计有部分变动，本工程110kV百陶甲、乙线建设线路从220kV百合站利用原110kV百吉线构架出线，出线后至现百吉线#2附近，利用百吉线#2-#4段改造为同塔四回架设（备用1回），向北跨越325国道和建陶（金沙）镇规划工业园区，至G5点处，左转穿越220kV五百线，至鬼坑水库南侧山岗（G6A），线路右转，至联兴里村东南侧山岗，线路右转向北走线，连续穿越500kV阳五甲、乙线、鳌狮甲、乙线路、鳌五甲、乙线后，经联兴里村东南侧走线至罗汉山东水库西南侧（G13），沿中开高速南侧走线，并连续穿越500kV阳五甲、乙线、鳌狮甲、乙线路、鳌五甲、乙线后，向北转至沙湖镇开发区陶瓷工业园中的“鹰牌陶瓷”西侧（G25）沿厂区西侧外围走线至道路（G31）,向东转向沿道路绿化带走线（G36），转至110kV建陶站（G37）利用电缆接入110kV建陶（金沙）站。 新建线路长度约为2×9.958km，其中新建双回架空线路长约2×9.891km（4×0.665km与百吉线改造部分为同塔四回架设，百吉线备用一回），新建双回路电缆线路长约2×0.067km。 本工程架空输电线路主要穿越325省道1处；主要穿越220kV五百线1处，500kV电力线3处（500kV阳五甲、乙线、500kV鳌狮甲、乙线、500kV鳌五甲、乙线，共6回），跨越10kV电力线3处、通信线6次、鱼塘6处、河涌4处，水库3处。 工程总平面布置图、输电线路路径示意图分别见附图1、附图2。 |  |
| 工程环境保护投资 根据工程的初步设计批复文件及施工单位提供的资料，通过对变电站四周及线路沿线的现场勘查和调查了解，项目环境保护措施基本得以全面落实，项目环保投资70.5万元，占项目总投资的1.21%。项目的环保投资明细详见表4-1。 表4-1 工程环保投资明细一览表 单位：万元 序号; 投资项目; 投资金额; 备注. 1; 植被恢复; 26.5; 站址植被恢复；塔基开挖处及临时占地植被恢复. 2; 水土流失防护; 20; ——. 3; 集油沟道; 7.5; 配套主变事故油池. 4; 固废处理费用; 8.5; 施工期生活垃圾、建筑垃圾清运. 5; 扬尘治理、洒水; 8; 施工期场地洒水. 6; 合计; 70.5; 占总投资的1.21%. |
| 工程变更情况及变更原因 通过现场踏勘以及查阅工程设计、施工资料和相关协议、文件，220kV百合变电站实际扩建内容与原环评基本一致；新建线路实际建设因配合当地规划及工程建设、运营管理需要等原因，路径走向与原环评产生了一定的工程变化。 根据广东电网有限责任公司江门供电局《关于江门开平百合站#2主变扩建配套110kV百合至建陶(金沙)站线路工程重大设计变更的批复》（江供电建部〔2016〕36号），本工程主要对110kV百陶线电缆段走向以及110kV百吉线局部同塔架设进行了变动，具体如下： 表4-2 项目实际建设与环评对比变化内容一览表 序号; 变化情况; 变化工程量; 变化原因. 1; G25电缆终端塔至110kV建陶站电缆线路调整为架空路径向东架设，绕工业厂区东侧行进至G31A后改为钢管杆沿规划路绿化带架设至金沙站东北侧G37A后入地敷设至站内; 电缆长度为2×0.067km，比环评减少2×1.478km；架空长度为2×9.784km，增加2.071km；增加杆塔12基; 避让工业园区规划调整. 2; G1-G6段架空线路以及110kV百吉线从百合站构架#02塔段由之前的两条架空线路分别穿越工业园区，调整为同塔架设架空线行穿越工业厂区; 110kV百陶线架空路径长度不变，110kV百吉线调整为1×1.644km，增加0.587km; 避让工业厂区规划调整. 根据环境保护部办公厅《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”以及《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射〔2016〕84号）中附件《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（下文称“清单”）内容，“输变电建设项目发生清单中一项或一项以上，且可能导致不利环境影响显著加重的，界定为重大变动，其他变更界定为一般变动。”针对上述变化情况本次验收进行分析。 根据现场调查结果显示，变动后的G25段线位对比原设计线位减少了电缆的埋设，增加架空长度；变动后的G1段线位采用同塔多回杆塔架设代替原设计中两条双回杆塔架设线路。因线位变动工程变更在满足输电功能前提下避开了沙湖镇陶瓷工业园，减少穿越工程所在工业厂区线路数量，充分考虑了环境保护的需求，有利于维持110kV百陶线周边电磁环境现状。根据工程变更情况，对比变动清单中相关条款结果如表4-3。 表4-3 工程变动情况对比一览表 序号; 重大变动清单（试行）; 实际变动情况; 对比结果. 1; 电压等级升高; 按原设计和环评内容建设; 未变动. 2; 主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%; 按原设计和环评内容建设; 未变动. 3; 输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%; 实际建设输电线路路径长度为9.958km; 线路长度较环评长度10.1km缩短0.142km. 4; 变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米; 按原设计和环评内容建设; 未变动. 5; 输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%; 实际建设输电线路横向位移超出500m（G25段）累计长度1.79km; 位移500m累计长度占环评路径长度10.1km的17.7%. 6; 因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区; 工程变动未涉及新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区; 未变动. 7; 因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%; 工程变动未涉及新的电磁和声环境敏感目标; 未变动. 8; 变电站由户内布置变为户外布置; 按原设计和环评内容建设; 未变动. 9; 输电线路由地下电缆改为架空线路; （G25段）实际建设电缆长度0.067km；新增架空线路长度为2.071km; 电缆长度比环评1.6km减少1.533km；增加架空线路2.071km、杆塔12基；减少敏感目标1处. 10; 输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%; （G1段）110kV百陶线与110kV百吉线变动为同塔多回架设; 百陶线长度不变，百吉线调整为1×1.644km，增加0.587km. 由表4-3对比结果可知，工程实际建设第1、2、4、6、7、8项未发生变动。 第3项“输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%”及第5项“输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%”均未达到《清单》中重大变更的界定条件。 第9项“输电线路由地下电缆改为架空线路”，由1.6km电缆（G25段）穿越沙湖镇陶瓷工业园向东横移避让工业园架空走线，在满足输电功能前提下降低了本工程对工业园以及敏感目标（佳鸿陶瓷公司职工宿舍）的环境影响，新建架空走线路径所在区域为丘陵、荒地和人工桉树林地，未新增电磁环境、声环境敏感目标以及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，线路变化对沿线生态环境未产生明显负面影响，是可接受的。 第10项“输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%”，原设计110kV百陶线与110kV百吉线（G1段）由多条线路架设穿越工程所在工业厂区变动为同塔多回架设，较环评阶段减少了穿越工业厂区的线行数量，工程实际建设对工业厂区的影响范围有所缩减，该项变动对该段区域环境保护是有利的。 综上所述，工程实际建设各项变更情况均未达到《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射〔2016〕84号）中《清单》所界定的重大变更条件。因此，本工程不属于重大变更。 |

表5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、电磁、声、水、固体废物等） 1、项目拟选址及内部布局合理性分析结论 项目选址选线符合江门市开平市和恩平市的建设战略规划，符合所在地块及周边地块的发展规划，而且内部空间布局合理，因此，从规划及内部空间布局而言，本项目选址选线是合理、合法、可行的。 2、环境质量现状评价结论 通过环境质量现状监测和调查分析，各监测点的工频电场强度、工频磁感应强度现状值均低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐评价限值：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度0.1mT；无线电干扰水平低于相应的标准，频率0.5MHz《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定：220kV电压等级的为53dB（V/m）。 评价区域内纳污水体水环境质量现状达到（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求；环境空气质量现状达（GB3095-1996）二级标准限值要求；建设项目各边界声环境质量现状可达（GB3096-2008）2类标准限值要求。 3、项目施工期间环境影响评价结论 项目施工期将产生施工噪声，对周围环境有一定的影响，建筑施工中产生的粉尘、废水、固体废弃物以及弃土等也会对周围环境造Ⅲ成影响，但这些影响都将随着工程的完工而自然消失。通过采取适当的环境保护措施，将减小对环境的影响，环境可以接受。因此，在施工期间，必须严格执行施工管理条例，按照有关管理部门所制定的施工管理要求和报告中所提的建议措施，切实做好防护工作，合理安排施工，使其对环境的影响减至最低限度，以尽量减少对环境的影响和对周围居民的干扰。 4、项目营运期间环境影响评价结论 4.1、工频电场、工频磁场、无线电干扰类比预测与评价结论 变电站部分：类比预测结果表明，220kV百合站2#主变扩建投产后，站址围墙边界处的工频电场强度、工频磁感应强度均小于HJ/T24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》中工频感应电场强度推荐限值4000V/m，工频磁感应强度推荐限值100μT的要求；频率为0.5MHz的无线电干扰水平小于《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定220kV电压等级的限值53dB(μV/m)。 线路部分：根据线路理论计算类比预测结果与现状监测值相比，在满足最低架线高度要求后，送电线路周围的电场强度和磁感应强度都会有所提高，但仍然小于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中推荐的电场强度限值4000v/m，磁感应强度限值100μT的标准。无线电干扰水平小于《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中规定的无110kV电压等级无线电干扰强度46dB(μV/m)的限值。 4.2、水环境影响评价结论 站内设污水处理设施，站内雨水与污水采用分流制，生活污水经污水处理设施处理达标后全部用于站内绿化，不会对周围水体带来影响。 4.3、环境空气影响评价结论 营运过程中没有大气污染源，对周围环境空气不会造成影响。 4.4、声环境影响评价结论 根据理论预测可知220kV百合站2#主变扩建工程建成运行后，变电站边界围墙外侧噪声水平为：昼间47.1~52.4dB(A)，夜间43.5~45.2dB(A)，根据叠加结果来看，建成前后噪声变化不大，厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 4.5、固体废物影响评价结论 变电站产生的固体废物主要是值守人员的生活垃圾，生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。 变电站内的变压器四周设有封闭环绕的集油沟，并设置事故油池，可有效防止漏油事故的发生。油不定期进行更换，当变压器油发黄发黑，杂质较多时，将变压器油通过真空过滤机去除杂质后大部分回用于变压器，同时补充少量新变压器油，少部分过滤杂质及废变压器油属于危险废物。废变压器油（含废矿物油）被列为编号为900-210-08危险废物，由建设单位统一收集后，交有危险废物经营许可证的单位统一处理。采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周围环境产生影响。 4.6、营运期间环境风险分析结论 本项目变电站所使用的变压器油可以保证主变压器的正常运行，有效防止变压器事故的发生；针对变压器箱体贮有变压器油，项目对此采取了预防应急处理漏油事故的措施，防止出现漏油事故或检修设备时而污染环境；另在变压器所在四周设封闭环绕的集油沟，并设1个地下事故油池，集油沟和事故油池等建筑进行防渗漏处理。可有效防治漏油事故的发生；设置监控系统，对站内的电气设备及运行环境进行图像监视，并能向各级调度传送遥信、遥测、遥控、遥调等信息；在消防措施方面，全站设一套消防报警装置，同时变电站采取一系列防火设施和材料，防止了各项事故的发生。 在消防措施方面，主变压器采用自动报警系统，其余电气间均设置温感、烟感自动报警系统，电容器设备间采用七氟炳烷气体灭火系统，因此可防止各项消防事故的发生。 因此，采取上述措施后可预防各项事故的发生。 综合结论 220kV百合站2#主变扩建工程项目建设符合国家产业政策；符合江门市开平市和恩平市的总体规划及电力发展规划要求；对于满足区域用电需求具有十分重要的意义；项目评价区域环境质量现状满足相应环境功能区划要求；建设单位在切实落实好各项污染防治措施及生态保护措施的前提下，从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。

环境影响评价文件审批意见 江门市环保局于2011年3月24日以江环辐〔2011〕10号《关于广东电网公司江门开平供电局220kV百合站2#主变扩建工程建设项目环境影响报告表审批意见的函》对本工程的环境影响报告表予以批复，具体审批意见如下： 一、原则同意开平市环境保护局的初审意见。 二、原则同意你局委托江西核工业环境保护中心中心编制的《220kV百合站2#主变扩建工程建设项目环境影响报告表》的评价结论和建议。 三、同意在江门开平、恩平市建设220kV百合站2#主变扩建工程： 变电站为常规户外站，已有180MVA主变压器1台，本期建设180MVA主变压器1台，终期建设180MVA主变压器3台。 本期线路工程新增本站至110千伏金沙站2回出线，新建线路长度约2×10.1千米，其中新建架空线路2×8.5千米；新建电缆线路长约2×1.6千米。 四、项目须严格落实电磁辐射防护和污染防治措施。工频电场和工频磁场应满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（及附录）（HJ/T24-1998）的要求；无线电干扰执行《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）的规定；排放废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准；排放废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的第二时段二级标准；噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）的Ⅱ类标准。 五、本项目在变压器四周应设置封闭环绕有足够容积的事故贮油池，建立事故应急体系，杜绝事故发生。废变压器油须交由原厂回收或交有相应资质的单位处理。 六、项目在施工过程中要注意环境保护。避免水土流失，做好绿化美化工作。 七、变电站运行期产生的少量生活废水，经化粪池处理后全部用于站内绿化浇灌，不得外排。 八、项目建设应严格执行“三同时”制度。项目建成后须报我局检查同意后，方可投入试运行，并在三个月内，向我局申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。

表6 环境保护措施执行情况（附照片）

| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况，未采取措施原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态影响 | 1、基础开挖多余的土石方不允许随地堆放，采取就地回填、异地回填和弃渣场处置等方式妥善处置，避免破坏植被，减少水土流失； 2、建设过程要加强施工队伍的教育和监管，严格控制开挖量及开挖范围，落实周围植被的保护措施，尽量减少施工人员对绿化地和耕地的踩踏，临时道路、料场和施工人员营地不能占用农田和林地； 3、施工期应尽可能避开雨季，做好塔基围挡措施，同时明确规定禁止任何废污水、弃石和弃渣排入河流； 4、线路工程尽量减少占地面积，减少对树木及植被的破坏程度； 5、施工完工后立即清理工地，根据不同土地类型及时在塔基周围进行植被恢复、土地复耕等生态恢复措施，以利生态和临时性占地尽快恢复原貌。 6、永久占地区：清理地面、土石方挖掘转运、道路修建等活动，会造成植被丧失、干扰动物栖息环境，因此施工过程应合理规划施工尽量减少施工占地，减少土石方的二次倒运； 7、施工临时占地区：工程施工过程中的挖填土方采取编织袋装土堆砌成护坡，对临时堆土进行防护，减少水土流失产生。针对表层的耕植土采取剥离防护措施，利用表土恢复原地貌，利于人工恢复植被的生长，减少施工带来的不利影响。针对临时用地，在施工结束后，即使恢复地表植被，林地、荒地采取人工播撒草籽的方式恢复植被。 | 已落实。 1、工程施工开挖多余的土石方直接在塔基下征地范围内就地摊平、并进行坡度修正； 2、建设过程严格控制开挖量及开挖范围，临时用地不占用农田和林地；采取相应的绿化措施，对塔基永久占地部分进行撒播草籽绿化；临时占地做好相关青苗补偿工作，施工结束后全面整治，水田归还于当地农民，林地、草地补植灌木； 3、工程施工期避开降雨天气，沟槽开挖时，把先挖的土方装入编织袋，在临时征地边界砌筑拦挡墙，施工完毕再将土方就地平整绿化；工程周边无地表水体； 4、工程施工合理规划临时占地，尽量避开林地，减少生态破坏； 5、工程完成后及时对裸露地进行硬化或整治绿化，选用乡土植物进行植被恢复； 6、施工过程避开野生动植物栖息地，合理选择已开发人工林地、水塘等作为塔基地点，同时利用现有通道减少占地，合理平衡土石方； 7、工程施工开挖多余的土石方直接在塔基下征地范围内就地摊平、并进行坡度修正；剥离表土，由于临时拦挡，施工结束后回用于场地绿化，采用人工播撒草籽的方式恢复植被。 |
|  | 污染影响 | 1、施工场地洒水降尘，扬尘达标排放； 2、选择自冷式低噪变压器，主变压器基础垫衬减振材料；主控室和配电室的排热风机选用低噪风机；变电站边界噪声达（GB12348-2008）2类标准限值要求； | 已落实。 1、施工场地洒水降尘； 2、选择自冷式低噪变压器，主变压器基础垫衬减振材料；主控室和配电室的排热风机选用低噪风机；根据验收监测结果，变电站边界噪声达（GB12348-2008）2类标准要求； |
| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况，未采取措施原因 |
| 施工期 | 污染影响 | 3、在变压器可能浸透的地方密封好后再用火漆或石蜡加封；做好漏油事故应急措施，在变压器下方设置集油沟，变电站配设一个地下事故油池，对集油沟和事故池等设施进行防渗处理； | 3、本期工程建设2#主变集油沟，对沟底和墙壁作防渗处理，事故油池依托前期已建应急事故油池设施。 |
|  | 社会影响 | 1、导线对地、交叉跨越距离满足电力设计规程的要求，县城郊区、开发区内的对地距离应适当增大； 2、尽量避让军事设施、重要通讯设施等环境保护目标； 3、选择合理的跨越河流、铁路、公路的跨越点； 4、本工程送电线路电力设施保护控制区为两侧距边相导线10m范围，保护区内不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品，不得烧窑、烧荒；不得兴建建筑物、构筑物，不得种植可能危及电力设施安全的植物”。架空电力线路需要跨越房屋时，应当采取增加杆塔高度、缩短档距等安全措施，以保证被跨越房屋的安全。被跨越房屋不得再行增加高度”； 5、设置安全警示标志与加强宣传，送电线路铁塔座架上应于醒目位置设置安全警示标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项，以使居民尤其是儿童发生意外。同时加强对线路走廊附近居民有关高压送电线路和环保知识的宣传、解释工作。 | 已落实。 1、导线对地、交叉跨越距离满足电力设计规程的要求，工程线路不经过县城郊区，开发区对地距离提升至35m以上； 2、工程不涉及军事设施、重要通讯设施等； 3、工程未跨越河流、铁路、公路； 4、工程线路绝大部分走线偏远，沿线10m范围内未发现堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品，无烧窑、烧荒、建筑物、构筑物，未跨越房屋； 5、工程送电线路铁塔座架上应于醒目位置设置安全警示标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全标识；工程周边无居民居住。 |
| 试运行期 | 生态影响 | 1、加强管理，严禁烟火，杜绝跑、冒、滴、漏现象以防止对土壤的污染； 2、主变压器周围地面应有防渗漏措施，设置防火沙池，防火器具，挂禁烟火牌等，一旦发生跑油事故，应积极采取有效措施，清理跑出的油品，并上报有关上级部门； 3、项目在施工过程中要注意环境保护。避免水土流失，做好绿化美化工作。 | 已落实。 1、工程加强管理，严禁烟火，运行期间未发现土壤污染现象； 2、工程2#主变压器防渗漏措施，统一使用站内已配备的防火沙池，防火器具，挂禁烟火牌等，建设封闭环绕的集油沟，运行期间未发生漏油现象； 3、工程临时占地均已按水土保持方案进行生态治理。 |
| 阶段 | 影响类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况，未采取措施原因 |
| 试运行期 | 污染影响 | 1、生活污水经化粪池处理后全部用于站内绿化，零排放； 2、生活垃圾由环卫部门处理，废变压器油统一收集后，交有资质的单位分类处理或回用，对周围环境无影响； 3、项目须严格落实电磁辐射防护和污染防治措施。工频电场和工频磁场应满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（及附录）（HJ/T24-1998）的要求；无线电干扰执行《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）的规定；排放废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准；排放废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的第二时段二级标准；噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）的Ⅱ类标准； 4、本项目在变压器四周应设置封闭环绕有足够容积的事故贮油池，建立事故应急体系，杜绝事故发生。废变压器油须交由原厂回收或交有相应资质的单位处理； 5、变电站运行期产生的少量生活废水，经化粪池处理后全部用于站内绿化浇灌，不得外排。 | 已落实。 1、本工程不新增工作人员，不新增生活污水，原工程生活污水经隔油池及一体化污水处理池处理后全部用于站内绿化； 2、本工程不新增工作人员，不新增生活垃圾，原工程生活垃圾由环卫部门处理；建设单位与有资质的单位签订危废处理协议，废变压器油统一收集后，交由有资质的单位分类处理或回用； 3、工程按照设计和环评要求落实了电磁辐射防护和污染防治措施，根据本次验收监测数据来看，工程工频电场和工频磁场满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（及附录）（HJ/T24-1998）的要求；无线电干扰满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）的规定；工程不外排污水；厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）的Ⅱ类标准； 4、本工程2#主变压器四周设置封闭的防渗集油沟，主变正下方留有集油坑，与事故油池（容积104.6m3）联通，均进行防渗漏处理，废变压器油（含废矿物油）被列为编号为900-210-08危险废物，由建设单位统一收集后，交有危险废物经营许可证的单位统一处理。 5、本工程不新增工作人员，不新增生活污水，原工程生活污水经隔油池及一体化污水处理池处理后全部用于站内绿化，不外排。 |
|  | 社会影响 | 无 | —— |

表7 电磁环境、声环境监测（附监测点位图）

| 电磁环境监测 | 监测因子及监测频次 1、监测因子：工频电场、磁感应强度、无线电干扰 2、监测频次：各监测点位测量一次 |
| --- | --- |
|  | 监测方法及监测布点 1、监测方法： 《工频电场测量》（GB/T 12720-1991）、《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）、《高压交流架空送电线路、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T7349-2002） 2、监测布点： 变电站：站界四周共设置8个测点，在站界外5m、距地面1.5m高处测量工频电场、磁感应强度；变电站站界四周各设置1个测点，在站界外20m处，测量0.15、0.25、0.5、1.0、1.5、3.0、6.0、10.0、15、30MHz时的无线电干扰值； 站界衰减断面：以变电站站界西侧围墙起点，沿远离站界方向进行，距地面1.5m高处的工频电场、磁感应强度，间距5m测至背景值；监测0.5MHz下1、2、4、8、16、32、64...2nm处的无线电干扰值，测至背景值止，中间加测站界外20m处0.15、0.25、0.5、1.0、1.5、3.0、6.0、10.0、15、30MHz时的无线电干扰值； 线路衰减断面：以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点，沿导线横断面方向进行，测点间距为5m，距地面1.5m高，依次测量工频电场、磁感应强度至线路中心的地面投影点外50m处或本底值处止；从边导线以2nm（n=0，1，2…）为间距，测点距地面1.7m，频率0.5MHz，测至本底值。中间加测距边导线20m处0.15、0.25、0.5、1.0、1.5、3.0、6.0、10.0、15、30MHz下的无线电干扰值； 敏感点：面对本项目最近房屋前1m处设置1个测点。 |
|  | 监测单位、监测时间、监测环境条件 1、监测单位：深圳市鑫辐宝环保科技有限公司 2、监测时间：2017年5月25日 3、监测环境条件： 监测时工程所在地天气情况见表7-1。 |
| 电磁环境监测 | 表7-1 监测时工程所在地天气情况一览表 序号; 测试项目; 测量值; 序号; 测试项目; 测量值. 1; 气温; 29.3℃; 4; 风向; 北风. 2; 湿度; 76%; 5; 风速; 1.2m/s. 3; 气压; 101.1kPa; 6; 天气状况; 多云. |
|  | 监测仪器及工况 1、监测仪器： 表7-2 监测仪器信息一览表 工频场强测试分析仪（用于工频电磁场测量）. 生产厂家：Narda公司; 主机型号及编号：NBM-550/G-0752. 探头型号及编号：EHP-50F/000WX60921; 测量范围：5mV/m-100kV/m；0.3nT-10mT. 检定/校准单位：上海市计量测试技术研究院; 有效期：2017年11月30日. 信号分析仪/有源杆天线（用于无线电干扰测量）. 生产厂家：意大利PMM公司; 证书编号：WWS201700823. 型号规格：9010/RA-01-HV; 仪器编号：000WA50316/1130J51018. 测量范围：10Hz-30MHz; 频率分辨率：0.01Hz; 不确定度：0.18dB. 检定单位：华南国家计量测试中心/广东省计量科学研究院; 有效期：2017年8月12日. |
|  | 2、工况： 本工程在2017年5月25日监测期间，220kV百合站（2#主变）、110kV百陶甲、乙线工况运行负荷如表7-3所示，均满足验收监测工况要求。 表7-3 监测时工程运行负荷一览表 工程名称; 日期; 电压; 电流; 有功; 无功. kV; A; MW; Mvar. 220kV百合站（2#主变）; 2017年5月25日; 220; 198; 78.8; 12.8. 110kV百陶甲线; 2017年5月25日; 110; 159; 30.9; 3.7. 110kV百陶乙线; 2017年5月25日; 110; 270; 51.8; 8.8. |
|  | 监测结果分析 1、监测结果 本工程厂界、衰减断面及周边敏感点的电磁辐射监测结果见表7-4，无线电干扰监测结果见表7-5。 |
| 电磁环境监测 | 表7-4 工程工频电磁场监测结果一览表 序号; 测量位置; 电场强度; 磁感应强度. （V/m）; （μT）. 一、220kV百合变电站电磁环境监测. 1; 巡维中心北侧西角，墙外5m; 12.13; 0.11. 2; 巡维中心北侧东角，墙外5m; 11.69; 0.12. 3; 变电站东侧北角，墙外5m; 169.3; 0.67. 4; 变电站东侧南角，墙外5m; 152.9; 0.65. 5; 变电站南侧东角，墙外5m; 47.62; 0.12. 6; 变电站南侧西角，墙外5m; 51.08; 0.15. 7; 变电站西侧南角，墙外5m; 18.75; 0.17. 8; 变电站西侧，墙外5m; 205.3; 1.03. 9; 变电站西侧，墙外10m; 298.6; 0.96. 10; 变电站西侧，墙外15m; 220.7; 0.93. 11; 变电站西侧，墙外20m; 198.2; 0.87. 12; 变电站西侧，墙外25m; 217.9; 0.79. 13; 变电站西侧，墙外30m; 228.3; 0.66. 14; 变电站西侧，墙外35m; 235.1; 0.72. 15; 变电站西侧，墙外40m; 265.3; 0.85. 16; 变电站西侧，墙外45m; 248.6; 0.72. 17; 变电站西侧，墙外50m; 253.2; 0.56. 二、110kV百陶甲、乙线电磁环境衰减断面检测（9#塔与10#塔之间）（线高19m）. 18; 110kV百陶甲、乙线正下方; 236.5; 0.67. 19; 110kV百陶甲、乙线西侧5m; 217.8; 0.51. 20; 110kV百陶甲、乙线西侧10m; 156.2; 0.43. 21; 110kV百陶甲、乙线西侧15m; 71.63; 0.35. 22; 110kV百陶甲、乙线西侧20m; 43.28; 0.31. 23; 110kV百陶甲、乙线西侧25m; 30.59; 0.25. 24; 110kV百陶甲、乙线西侧30m; 25.33; 0.17. 25; 110kV百陶甲、乙线西侧35m; 21.18; 0.14. 26; 110kV百陶甲、乙线西侧40m; 17.52; 0.13. 27; 110kV百陶甲、乙线西侧45m; 14.38; 0.11. 28; 110kV百陶甲、乙线西侧50m; 12.89; 0.11. 三、220kV百合变电站电磁环境敏感目标监测. 29; 220kV百合变电站南侧，桥上村; 2.33; 0.1. 30; 220kV百合变电站南侧，大安村; 1.69; 0.1. 31; 220kV百合变电站东侧，水西村; 1.28; 0.12. |
| 电磁环境监测 | 表7-5 工程无线电干扰监测结果一览表 单位：dB(µV/m) 序号; 测量位置; （测量频率0.5MHZ）. 一、220kV百合变电站无线电干扰水平监测. 1; 巡维中心北侧西角，墙外20m; 35.3. 2; 巡维中心北侧东角，墙外20m; 37.5. 3; 变电站东侧北角，墙外20m; 50.6. 4; 变电站东侧南角，墙外20m; 47.1. 5; 变电站南侧东角，墙外20m; 42.3. 6; 变电站南侧西角，墙外20m; 39.5. 7; 变电站西侧南角，墙外20m; 36.2. 8; 变电站西侧，墙外20m; 48.1. 9; 变电站西侧，墙外1m; 49.7. 10; 变电站西侧，墙外2m; 48.3. 11; 变电站西侧，墙外4m; 47.6. 12; 变电站西侧，墙外8m; 47.2. 13; 变电站西侧，墙外16m; 48.9. 14; 变电站西侧，墙外32m; 47.5. 15; 变电站西侧，墙外64m; 46.2. 二、110kV百陶甲、乙线无线电干扰衰减断面检测（9#塔与10#塔之间）（线高19m）. 16; 110kV百陶甲、乙线正下方; 36.4. 17; 110kV百陶甲、乙线西侧1m; 38.7. 18; 110kV百陶甲、乙线西侧2m; 37.1. 19; 110kV百陶甲、乙线西侧4m; 35.6. 20; 110kV百陶甲、乙线西侧8m; 39.9. 21; 1110kV百陶甲、乙线西侧16m; 39.9. 22; 110kV百陶甲、乙线西侧32m; 36.3. 23; 110kV百陶甲、乙线西侧64m; 37.2. 24; 110kV百陶甲、乙线西侧20m; 41.5. 三、220kV百合变电站电磁环境敏感目标监测. 25; 220kV百合变电站南侧，桥上村; 37.3. 26; 220kV百合变电站南侧，大安村; 40.8. 27; 220kV百合变电站东侧，水西村; 38.5. 二、结果分析 从表7-4看出，站址四周厂界5m处各监测点工频电场强度介于11.69-205.3V/m之间，磁感应强度介于0.11-1.03μT之间，各监测结果均满足校核标准《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中居民区工频电场小于4kV/m、磁感应强度小于0.1mT的评价标准要求。 站址周边敏感点处各监测点工频电场强度介于1.28-2.33V/m之间，磁感应强度介 |
| 电磁环境监测 | 于0.1-0.12μT之间，监测结果满足校核标准《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中居民区工频电场小于4kV/m、磁感应强度小于0.1mT的评价标准要求。 根据表7-4监测结果绘制图7-1可知，变电站断面监测所有测点处工频电场强度为12.89V/m-236.5V/m，工频磁感应强度为0.11μT-0.67μT，工频电场强度及工频磁感应强度分布随着工频电场强度分布随着与变电站距离的增大数据有所起伏，衰减规律不明显，但监测结果均满足校核标准《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中居民区工频电场小于4kV/m、磁感应强度小于0.1mT的评价标准要求。 图7-1 220kV百合变电站工频电磁场衰减断面监测结果趋势图 根据表7-4监测结果绘制图7-2可知，110kV百陶甲、乙线断面监测所有测点处工频电场强度为12.89V/m-236.5V/m，工频磁感应强度为0.11μT-0.67μT，工频电场强度及工频磁感应强度分布随着距变电站距离的增大而呈递减趋势。110kV百陶甲、乙线断面监测结果均满足校核标准《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中居民区工频电场小于4kV/m、磁感应强度小于0.1mT的评价标准要求。 图7-2 110kV百陶甲、乙线工频电磁场衰减断面监测结果趋势图 |
| 电磁环境监测 | 从表7-4看出，站址四周厂界20m处0.5MHz频率下，无线电干扰测值范围为35.3dB(μV/m)~50.6dB(μV/m)，监测结果满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中220kV电压等级53dB(μV/m)的限值标准要求；110kV百陶线西侧20m处0.5MHz频率下，无线电干扰测值为41.5dB(μV/m)，满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中110kV电压等级46dB(μV/m)的限值标准要求；监测结果表明，沿线各处敏感点0.5MHz频率下测得的无线电干扰测量值最大为大安村40.8dB(μV/m)，满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中220kV电压等级53dB(μV/m)的限值标准要求。 根据表7-5监测结果可知，工程220kV变电站无线电干扰断面所有测点处0.5MHz频率下的无线电干扰测值最大为49.7dB(μV/m)，110kV线路无线电干扰测值最大为41.5dB(μV/m)；220kV变电站及110kV线路无线电干扰监测结果分别满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中220kV电压等级53dB(μV/m)、110kV电压等级46dB(μV/m)的限值标准要求。 由监测数据及分析结果可知，工程变电站及送电线路周围、环境敏感点电磁环境状况良好，工频电场、工频磁感应强度及无线电干扰全部达标。建议加强对变电站、线路的相关维护，保证电磁环境长期稳定达标。 |
| 声环境监测 | 监测因子及监测频次 1、监测因子：等效连续A声级 2、监测频次：各监测点位昼、夜分别测量一次 |
|  | 监测方法及监测布点 1、监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2、监测布点： ① 变电站：站界四周共设置8个测点，在围墙外1m，测量Leq值及夜间Lmax值； ② 站界衰减断面：以变电站站界西侧围墙起点，沿远离站界方向间距5m进行测量，依次测至距围墙50m处或本底值止，测量Leq值； ③ 线路衰减断面：以导线弧垂最大处线路中心在地面投影点为测量原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距为5m，依次测至导线中心线地面投影点外30m处或本底值处止，测量Leq值； ④ 敏感点：面对本项目最近房屋前1m处设置1个测点，若第一排超过3层，则需分层测量。 |
|  | 监测单位、监测时间、监测环境条件 1、监测单位：深圳市鑫辐宝环保科技有限公司 2、监测时间：2017年5月25日 3、监测环境条件： 序号; 测试项目; 测量值; 序号; 测试项目; 测量值. 1; 气温; 29.3℃; 4; 风向; 北风. 2; 湿度; 76%; 5; 风速; 1.2m/s. 3; 气压; 101.1kPa; 6; 天气状况; 多云. |
|  | 监测仪器及工况 1、监测仪器： 噪声振动分析仪（用于噪声测量）. 生产厂家：台湾泰仕电子工业股份有限公司; 型号规格：TES 1353H. 测量范围：30dB-130dB; 频率范围：31.5Hz-8kHz. 检定有效期：2018年3月30日. |
| 声环境监测 | 2、工况： 本工程在2017年5月25日监测期间，220kV百合站（2#主变）、110kV百陶甲、乙线工况运行负荷如表7-3所示，均满足验收监测工况要求。 |
|  | 监测结果分析 1、监测结果 本工程厂界、衰减断面及周边敏感点的噪声监测结果见表7-6。 表7-6 220kV百合变电站厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 测量位置; 昼间; 夜间. 一、220kV百合变电站噪声水平监测. 1; 220KV百合巡维中心北侧西角，墙外1m; 47.3; 41.5. 2; 220KV百合巡维中心北侧东角，墙外1m; 46.9; 41.2. 3; 220KV百合变电站东侧北角，墙外1m; 41.5; 42.3. 4; 220KV百合变电站东侧南角，墙外1m; 43.6; 40.2. 5; 220KV百合变电站南侧东角，墙外1m; 44.5; 41.5. 6; 220KV百合变电站南侧西角，墙外1m; 43.4; 40.8. 7; 220KV百合变电站西侧南角，墙外1m; 45.7; 43.6. 8; 220KV百合变电站西侧，墙外5m; 46.6; 42.3. 9; 220KV百合变电站西侧，墙外10m; 47.2; 43.8. 10; 220KV百合变电站西侧，墙外15m; 47.5; 42.2. 11; 220KV百合变电站西侧，墙外20m; 46.3; 41.4. 12; 220KV百合变电站西侧，墙外25m; 47.8; 42.6. 13; 220KV百合变电站西侧，墙外30m; 48.6; 42.2. 14; 220KV百合变电站西侧，墙外35m; 48.4; 41.8. 15; 220KV百合变电站西侧，墙外40m; 47.5; 42.5. 16; 220KV百合变电站西侧，墙外45m; 46.8; 42.1. 17; 220KV百合变电站西侧，墙外50m; 45.7; 41.8. 二、110kV百陶甲、乙线噪声衰减断面检测（9#塔与10#塔之间）（线高19m）. 18; 110kV百陶甲、乙线正下方; 44.2; 43.2. 19; 110kV百陶甲、乙线西侧5m; 44.6; 42.8. 20; 110kV百陶甲、乙线西侧10m; 43.5; 41.3. 21; 110kV百陶甲、乙线西侧15m; 43.1; 40.5. 22; 110kV百陶甲、乙线西侧20m; 42.3; 39.8. 23; 1110kV百陶甲、乙线西侧25m; 42.6; 40.2. 24; 110kV百陶甲、乙线西侧30m; 42.1; 40.1. 三、220kV百合变电站噪声敏感目标监测. 25; 220kV百合变电站南侧，桥上村; 41.3; 39.7. 26; 220kV百合变电站南侧，大安村; 41.8; 40.3. 27; 220kV百合变电站东侧，水西村; 41.5; 39.5. |
| 声环境监测 | 二、结果分析 由表7-6监测结果表明，变电站厂界四周噪声监测值昼间为41.5dB(A)-47.3dB(A)，夜间为40.2dB(A)-43.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求；工程周边敏感点昼间噪声监测最大值为41.8dB(A)，夜间最大噪声监测值为40.3dB(A)，均满足当地《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求；线路周边无声环境敏感点。 根据表7-6绘制图7-3，由220kV变电站噪声衰减断面监测结果结合图7-3表明，目前输送功率下距西侧围墙外50m处昼间排放噪声衰减监测值为45.7dB(A)-48.6dB(A)，夜间排放噪声衰减监测值为41.4dB(A)-43.8dB(A)；变电站周边噪声趋近环境背景值，分布随着距线路距离的增大衰减规律不明显，最大值在围墙至30m处范围；110kV百陶甲、乙线在目前输送功率下送电线路中心线向外30m处，衰减断面昼间噪声监测值为42.1dB(A)-44.6dB(A)，夜间噪声监测值为39.8dB(A)-43.2dB(A)，线路下噪声分布随着距线路距离的增大有较为平缓的下降趋势变化。 图7-3 工程噪声衰减断面监测结果趋势图 由监测数据及分析结果可知，工程变电站及送电线路周围、环境敏感点噪声环境状况良好，各监测点位全部达标。建议加强对变电站、线路的相关维护，保证工程影响区域内声环境长期稳定达标。 |

表8 环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 本期工程占用原站址内预留的场地，已在前期工程完成征地，站内工程只涉及到设备安装，施工主要集中在配套输电线路的建设和改造。本次110kV百陶甲、乙线输电线路施工建设期较短，除塔基永久占用土地外，线路施工过程中需临时占用部分土地，使部分灌木遭到短期破坏，砍伐少量经济桉树林木。 工程建设过程中严格按照环评中的环保措施要求进行施工，尽量减少对周围环境的破坏，调查中发现，施工期结束后，站内外以及塔基均有进行一定程度的绿化，G32A至G36A绿化带恢复种植绿化树38棵，G1A-G30A基础绿化恢复采用撒播草籽方式，既有利于水土保持，又美化了环境，站内外生态环境恢复良好。 工程110kV线路穿越鱼塘6处、河涌4处，鱼塘及河涌全部采用增大架空宽度的跨越式架空形式，未对鱼塘及河涌带来不利影响；避让的3处水库均为罗汉山水库（农业灌溉功能），采用边界避让的形式分别在水库边界外架设铁塔，以避开工程建设对水库的不利影响。 塔基绿化; 加高线行通过人工林地及池塘. 站内绿化; 2#主变绿化. 图8-1 工程绿化现状图 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态影响 | 经调查核实，变电站永久占地约0.55hm2，塔基永久占地0.21hm2、临时用地（塔基施工临时占地、牵张场地）约7.53hm2，施工道路依托国道G325以及线路沿线沙湖开发区道路及乡村公路等，无需新修施工道路。 验收期间通过现场问询结合资料搜索，本项目避让的罗汉山水库由百合镇与恩平市境的交界山脉——罗汉山雨水汇集而成，从北到南分为罗汉山水库、罗汉山西水库、罗汉山东水库3个水库。水库主要功能为农业灌溉，供给周边经济林木，无饮用功能。3个水库均未列入广东省地表水环境功能区划，也未列入水源地生态保护名单。 |
|  | 污染影响 | 施工建设很好地落实了生态恢复和水土保持措施，未发生施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态平衡，工程建设采取的各项生态保护和水土保持措施及时有效。 废气：在施工单位采取施工区与周围环境隔离措施；施工场地经常洒水，以保持地面湿润，减少尘土飞扬；合理调配车辆等措施，施工期环境空气影响较小。 废水：施工期间，施工单位采取建设沉淀池、循环利用等措施，并通过加强施工管理，控制污染物的排放量，减少了对附近水质造成的影响。 噪声：施工单位加强了管理，在尽量使用低噪声的施工设备的情况下，合理安排施工进度，加强对高噪声施工机械管理，夜间不施工，减少对周围声环境的影响。 固废：施工期的生活垃圾和建筑垃圾采取了分别堆放，并委托环卫部门妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处理处置，使工程建筑产生的垃圾处于可控制状态。 |
|  | 社会影响 | 经现场调查，验收调查范围内没有文物保护目标，施工过程中亦未发现地下文物。本工程环境影响评价文件及其审批文件中均未对文物保护提出要求。 根据环境影响评价文件及工程实际建设施工情况，本工程新建输电线路施工不涉及拆迁安置问题。 |
| 试运行期 | 生态影响 | 本项目运营期不另外占用土地，无“三废”排放，对周边生态环境无明显不良影响。 |
| 试运行期 | 污染影响 | 1、电磁环境：变电站在设备选择时选用低电磁辐射设备，并采取距离衰减措施，变电站所属实际厂界围墙与主变压器等产生电磁辐射的设备距离，有效保证厂界外电磁环境不受电磁污染。本工程110kV百陶甲、乙线铁塔G18A-G20A段（3基塔）先后从500kV阳五甲、乙线、鳌狮甲、乙线路、鳌五甲、乙线（共6回500kV线路）下方穿越，在线路交叉处电磁环境污染较建设前有所增加，但交叉处为该片丘陵经济林木桉树林的中心区域，周边无敏感保护目标存在，验收期间监测结果表明电磁辐射可以满足相关标准的要求（详见表7）。 2、声环境：选择低电晕放电噪声的高压电器设备；主变压器等主要噪声源布置在变电站中部，变电站边界设置围墙，对外界声环境影响较小。噪声监测结果均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准等要求（详见表7）。 3、水环境：站内采取雨污分流制，雨水经收集后通过雨水排放系统直接外排；工程线路运营期无废水产生。变电站废水主要为站内人员的生活污水，污水产生量较小，经隔油池及一体化污水处理池处理后用于站区绿化和站前菜地的施肥，不外排。 4、固体废物：生活垃圾交环卫部门清运；供电局与韶关绿然再生资源发展有限公司签订危废处理合同对变电站内危废及变压器油进行委外处理。站内设置事故油池，为一期工程规划统一进行建设，设计总容积104.6m3（Φ6m×3.7m）的变压器事故油池（按终期规模建设，实际有效容积约82.7m3）（详细参数参照附图6），本期不再另行新增事故油池；本期新建#2主变正下方设置减振架空鹅卵石泄油池，尺寸为：7.8m×5.4m×1.2m，有效容积约35m3，泄油池上部铺垫深度不小于0.3m的鹅卵石用于事故时冷却和过滤泄漏的变压器油，下部架空并与事故油池相互连通，主变装载变压器油量约60m3/台，应急设施可满足事故状态下泄露的变压器油的存放回收。 |
|  | 社会影响 | 未发现运营期环保投诉记录。 |

| 2#主变压器外观 | 2#主变压器铭牌 |
| --- | --- |
| 主变泄油池及消防喷嘴 | 变电站消防小屋 |
| 主变事故油池外观 | 变电站隔油池及一体化污水处理池外观 |
| 变电站内雨水导流沟道 | 变电站外雨排水沟道 |

表9 环境管理及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和试运行期） 环境管理的责任和义务由工程建设主管部门、地方环保行政主管部门、建设单位、监理单位、施工单位等共同承担。江门供电局和地方环保行政部门按有关法律法规对工程环境保护工作进行监督和管理。 施工期施工单位指派一名兼职人员具体负责执行有关的环保对策措施，并接受有关部门的监督和管理。监理单位在施工期间协调地方环保行政主管部门加强对施工单位环境保护对策措施的监督和管理。 运营期江门供电局安排一名兼职人员具体负责落实工程措施，并协调各有关部门之间的环保工作和处理监控中出现的环保问题。

环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况 1、环境影响报告表提出的监测计划 本项目环评报告表中未对施工期提出监测计划，也未要求施工期开展环境监理监测。 2、运营期环保监测计划落实情况 环境管理机构已经设立，并且正常履行了施工期和运营期的环境职责。施工期和运营期的监测工作也已经基本完成，但各运行主管单位暂未对运营期间日常环保监测安排计划。为进一步做好工程运营期的环境保护工作，本次验收提出如下建议： （1）建立环保设施的日常检查、维护的专项规章制度。 （2）经常对职工进行环境保护方面的宣传教育，不断提高职工的环保意识。 （3）根据本工程运营的模式以及环境污染特点，工程运营过程中主要环境影响受众为项目站址周边的居民等敏感目标，经调查本工程东、南面均有环境敏感点，本次验收建议按以下计划定期进行监测，详见表9-1。 表9-1 验收建议运营期监测计划 监测内容; 监测项目; 监测点设置; 监测频率. 电磁环境; 工频电场强度 工频磁感应强度; 最靠近变电站方向居民住宅; 1、收到投诉时 2、工况、规模发生重大变化. 备注：依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ 705-2014）。. 3、环保档案管理情况调查 经调查，江门供电局近年来致力于优化调整机构设置，在档案的归档和整理方面处于过渡适应期，因此部分环境保护档案的建设和管理还不够完善和严格。本工程原属江门供电局下设新会供电局管理，所有环保档案转交江门供电局归档管理。 本工程竣工后的相关档案正在由施工、监理单位逐步移交至工程建设单位，建设单位设有专门的档案室对输变电工程环保档案进行永久保管并负责运营期间的档案管理工作。

环境管理状况分析 1、施工期环境管理 施工招标中对投标单位明确提出了施工期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工。施工单位在施工期间由工程监理兼任负责环境管理工作，对施工中的每一道工序都严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查和监督检查。施工期监理的主要工作如下： （1）组织施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定工程施工中的环境保护计划，负责施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）在施工计划中合理安排设备及运输道路，以免影响当地居民生活及环境。施工中考虑保护生态和减少水土流失，合理组织施工以减少临时施工用地。 （4）监督施工单位，使施工工作完成后的土地恢复和补偿、水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。 经调查，施工单位和监理单位能够按照环境保护相关管理要求进行工作，施工期对周围环境的影响很小，并随着时间的推移，影响逐渐消失。 2、运营期环境管理 各运行主管单位均设有专职或兼职环境管理人员，负责以下环境管理职能： （1）制定和实施各项环境管理监督计划。 （2）建立电磁环境监测，生态环境现状数据档案，并定期向当地环境保护行政主管部门申报。 （3）检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。 （4）协调配合环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。

表10 竣工环保验收调查结论与建议

调查结论 1、工程建设情况 220kV百合变电站位于江门市平市百合镇高村西北侧，站内原有180MVA主变压器1台、220kV出线3回、110kV出线4回、电容无功补偿1×4×8016kVar，以及相应配套电力设备设施，已建设1个容积104.6m3（Φ6m×3.7m）的变压器事故油池。 本期工程建设内容包括180MVA主变压器1台、110kV出线2回、10kV出线10回、电容器组1×4×8016kVar。工程于2013年4月29日开工建设，于2016年12月28日竣工并投入试运行，目前工程运行稳定。 2、调查结论 （1）项目审批手续与档案管理 工程建设前期已经按照相关规定办理了审批手续，工程审批手续完备，建设单位工程技术资料与档案归档工作已完成。 （2）环保措施落实情况 工程设计、施工和运行阶段环保措施均已按环评及其批复要求落实，环保设施的安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范，环保设施运转正常，保证了环境影响可以满足《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）校核标准《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）的各项标准限值要求，环保措施有效。 （3）生态环境影响调查结论 变电站工程主要集中在站址内，工程的建设对周围生态环境影响较小。110kV百陶甲、乙线避开野生动植物栖息地，合理选择已开发人工林地、水塘等作为塔基地点，同时利用现有通道减少占地，平衡土石方，减少生态破坏。 （4）电磁环境影响调查结论 变电站厂界点、线路、敏感点及衰减断面工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰均满足《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）验收标准。变电站对周边环境电磁环境影响较小，均可以满足《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）标准要求。 （5）水环境影响调查结论 220kV百合变电站少量生活污水经隔油池及一体化污水处理池收集处理后用于站内绿化，不外排。工程的建设不会对周围水环境产生影响。 （6）声环境影响调查结论 根据调查和现状监测，本工程变电站、110kV百陶线路监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，变电站周边声环境及敏感点处监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （7）固体废物影响调查结论 施工期生活垃圾，进入城市环卫处理系统，没有影响施工现场。 变电站日常工作人员较少，每天仅有少量的生活垃圾。变电站内设有垃圾箱，并有保洁人员定期清理，运送到城市生活垃圾处置场地，统一处理；站内设置事故油池，事故油和检修废油等由事故油池收集后交有危险废物经营许可证的单位回收处理。 （8）公众意见调查结论 在调查过程中了解到，本项目在施工期及试运营期未受到环保投诉及纠纷。 （9）环境管理与监测调查结论 江门市供电局对本工程施工期和运营期的环境保护工作进行全过程的监督和管理，设有专职环境保护部门和人员，且正常履行了施工期和运营期的环境保护职责。施工期和运行初期的监测工作已经完成。 竣工验收总结论 综上所述，本工程在设计、施工和运行阶段均已经落实了环评及其批复的环保措施，经调查核实，环保措施有效，环境影响较小，建议本工程通过竣工环境保护验收。

建议 为进一步做好工程运营期的环境保护工作，提出如下建议： （1）建立环保设施的日常检查、维护的专项规章制度。 （2）经常对职工进行环境保护方面的宣传教育，不断提高职工的环保意识。 （3）加强沿线周围居民的宣传工作，增加公众自我保护意识。

附表 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：北京百灵天地环保科技股份有限公司                       填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 220kV百合站2#主变扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 广东省江门开平市百合镇高村西北侧，线路从变电站出线至恩平市沙湖镇陶瓷工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  | 电力供应行业D4420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新 建 √改 扩 建 □技 术 改 造 □退役 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 1×180MVA |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2013年4月29日 |  | 实际生产能力 |  | 1×180MVA |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2016年12月28日 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 7112.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 40 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  |  | 江门市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 江环幅〔2011〕10号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  | 2011年03月24日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  | 广东省住房和城乡建设厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 粤建市函〔2012〕511号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  | 2012年07月05日 |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  | 江门市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 江门电力设计院有限公司 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 广东四维电力工程有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 深圳市鑫辐宝环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 5810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 70.5 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 1.21 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） |  |  |  | 8 |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 0 | 固废治理（万元） |  |  | 16 | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  | 46.5 |  |  | 其它（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 0t/d |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 0Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 8760h/a |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 广东电网有限责任公司江门供电局 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 529000 |  |  | 联系电话 | 0750-3262848 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 江西核工业环境保护中心 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二 氧 化 硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工 业 粉 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮 氧 化 物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其它特征污染物 | 工频电磁场 | 工程厂界、线路、敏感点工频电场强度均小于4kV/m，工频磁感应强度均小于0.1mT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无线电干扰 | 220kV百合变电站厂界范围外无线电干扰值（0.5MHz）均小于53dB(µV/m)；110kV百陶甲、乙线无线电干扰值（0.5MHz）均小于46dB(µV/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 噪声 | 工程变电站各厂界、线路、敏感点昼间噪声值均小于60dB(A)，夜间噪声值均小于50dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附图1 220kV百合站地理位置图

本项目所在地

附图2 220kV百合站平面布置图

注：蓝色为本工程建设内容，黄色为已建工程内容，绿色为预留场地。

附图3 220kV百合站四至图

附图4 220kV百合站输电线路走向示意图

附图5 事故油池竣工图

附图6 一体化污水处理池竣工图

附件1 竣工环保验收调查委托书

建设项目竣工环境保护验收调查委托书

北京百灵天地环保科技股份有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定,现委托贵公司开展“220kV百合站2#主变扩建工程”的竣工环境保护验收调查工作。

请尽快开展工作,并提交建设项目环境保护验收调查报告。

特此委托。

单位（盖章）：广东电网有限责任公司江门供电局

二〇一七年三月十五日

附件2 工程环境影响评价报告表批复

附件3 工程项目初步设计审查意见

附件4 220kV百合站2#主变扩建工程核准批复

附件5工程线路变更的初设意见批复

附件6 220kV百合站前期竣工环保验收批复

附件7 项目危险废物处理协议

附件8 项目重大环境污染事故应急预案（摘要）

附件9 项目竣工环保验收监测报告

附件10 建设单位主体变更文件

附件11 江门市环境保护局同意本项目路径方案变动备案的文件