附件2

2020年江门市液化石油气经营企业安全生产千分制检查标准（征求意见稿）

| 序号 | 检 查 内 容 | 检查 办法 | 标准分数 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全生产机构、人员配备情况 |  | 60 |  |  |  |  |
| 1 | 建立安全生产三级管理机构（安全第一责任人、安全直接责任人、部门负责人），配备专职安全生产管理人员，安全生产三级管理机构网络图上墙，落实《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》将企业安全生产主体责任承诺书公示。 | 查资料 | 7 | ①未建立安全生产三级管理机构，扣2分。②未配备专职安全生产管理人员，扣2分。③安全生产三级管理机构网络图未上墙，扣1分。④企业安全生产主体责任承诺书未在企业醒目位置公示，扣2分。 |  |  |  |
| 2 | 安全生产责任书签订情况。（检查安全直接责任人、部门负责人责任书） | 查资料 | 5 | ①少签订一级责任书（公司安全直接责任人、部门负责人），扣2分/项。②责任书不规范（文字错漏、无签名、无日期等），扣1分/项。 |  |  |  |
| 3 | 建立完整的企业人员档案（包括公司法人、主要负责人、安全技术负责人、站长、安全员、各部门人员）；公司法人、主要负责人、安全技术负责人、站长发生变更的15日内到燃气管理部门备案；主要负责人和安全生产管理人员应经培训考核合格，并取得燃气主管部门安全管理考核证明。 | 查资料 | 18 | ①无企业员工（含供应站）花名册，扣4分。②人员档案不全（如人员不齐，档案内页缺照片、人员基本信息等 ），扣1分/项。③公司法人、主要负责人、安全技术负责人、站长变更后未及时到主管部门办理备案，扣1分/人。④安全技术负责人非燃气、化工、机械专业，扣10分。⑤安全技术负责人、安全员、站长、部门负责人等岗位无聘书（任命书），扣2分/人次。⑥主要负责人或安全管理人员未取得燃气主管部门安全管理考核证明，扣5分/人次。 |  |  | 按最新政策要求修改 |
| 4 | 配备注册安全工程师情况：至少配备1名注册安全工程师从事安全生产生产管理工作。 | 查资料 | 10 | ①未按要求配备注册安全工程师（注册安全工程师应与企业签订劳动合同，购买社保，现场提供执业证书和执业印章），扣10分。②注册安全工程师不在本企业注册，扣5分。③场站安全隐患整改记录未经注册安全工程师签名确认，扣4分。 |  |  |  |
| 5 | 各类人员须持证上岗，气站员工着装应整齐统一，库区应配备防静电服，安全管理人员应在岗。 | 查资料 查现场 | 10 | ①主要负责人、安全技术负责人、安全员、电工、充装工、泵工等，无证上岗，扣1分/人；特种作业人员未随身携带特种作业证，扣1分/人。②气站员工未统一穿公司 制服，库区操作岗位员工未防静电制服，扣1分/人。③现场检查安全技术负责人不在岗，扣2分，安全员不在岗，扣1分。 |  |  |  |
| 6 | 职工（含送气工）劳动合同签订和依法参加社会保险情况 | 查资料 | 10 | 在册员工（含送气工）无劳动合同和社保交纳记录的，扣1分/人次。 |  |  |  |
| 二 | 安全生产管理制度及执行情况 |  | 140 |  |  |  |  |
| 7 | 建立健全安全管理制度情况。包括主要法律法规要求制订的安全生产管理制度如：1.安全管理制度：包括明确各个岗位的安全生产责任、安全生产投入费用管理、安全隐患日常检查和整改、安全生产会议制度、安全事故管理、安全生产奖惩管理、外来人员管理、车辆出入安全管理、危险区域动火管理、 消防安全管理、 用电管理、 特种设备管理、 安全生产标准化等）；2.质量管理制度：包括气源质量检测、计量管理；3.服务管理制度；4.各种操作规程：包括岗位操作规程（气瓶充装、装卸车、罐区运行、验瓶、巡查、抽残等岗位）、设备和设施维修操作规程、储罐和管道置换操作规程等；5.设备设施管理制度；6. 安全教育培训；7.劳动防护用品管理制度；8.用户安全管理规定；9. 反恐应急预案；10.职业安全健康管理制度；11.重大危险源管理制度。 | 查资料 | 15 | ①制度缺项的，每项扣1分，②未建档成册的，扣5分。③建档不规范（各项制度未按新颁布的法律、法规、规章、技术标准及时更新的），扣2分/项。④未见各类制度的审核和发布记录，扣5分。 |  |  |  |
| 8 | 全面落实安全生产检查，建立安全隐患台账，落实安全隐患整改情况。（含储配站和供应站） | 查资料 | 25 | ①未制定年度安全检查工作计划（检查工作计划应包括月检、季检、节日和重大活动检查、防台风防雨汛防干燥检查等，并以企业名义印发），扣5分。②无检查记录（应包括月检季检等定期检查、节日和重大活动检查、防台风防雨汛防干燥检查、上级或主管部门专项检查等），扣2分/次。③重大节点（法定节假日、重大活动、极端天气、上级部署的专项检查）应有专项安全检查记录，记录不全、内容缺漏，扣2分/节点。④未建立安全隐患台账，扣5分；⑤安全隐患台帐不全，扣2分。⑥未落实整改安全隐患，扣5分/处。 ⑦检查未覆盖生产场所、环境人员、设备设施和生产活动，扣5分/项。 |  |  |  |
| 9 | 行政部门下发文件执行情况。（城管、应急管理、市场监管和消防等部门下发的文件，以千分制现场检查前相关部门列出的清单为准） | 查资料 查现场 | 10 | ①未整理归档行政管理部门下发文件，扣2分/份。②缺少文件或未贯彻落实，扣2分/处。 |  |  | 机构改革后部门已改 |
| 10 | 岗位职责（法人代表或主要负责人、安全负责人、技术负责人、部门负责人、各岗位）和落实情况。 | 查资料 查现场 | 10 | ①无岗位职责，扣10分。②岗位职责少项，扣1分/项。③现场抽查岗位职责落实情况，发现未落实扣2分/次。 |  |  |  |
| 11 | 开展场站风险辨识，重大危险源（重点部位）管理制度、安全操作规程落实情况。（重点部位：储罐区、充装台、倒残液、烃泵房、槽车卸车台、配电房）。 | 查资料 查现场 | 10 | ①无场站风险辨识报告（企业应根据《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》对场站进行风险辨识并形成报告），扣5分。②重点部位无张贴管理制度、操作规程的，扣1分/项。③员工不按安全操作规程执行或执行有误的，扣2分/次。 |  |  | 根据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法》 |
| 12 | 编制燃气突发事件应急预案（包括综合预案、专项预案和现场处置方案），燃气突发事件应急预案应经过专家评审；做好燃气突发事件应急队伍建设、应急物资储备和维护。编制突发公共卫生事件应急预案，配备公共卫生防护设备，开展公共卫生突发事件应急演练。 | 查资料 | 10 | ①无燃气突发事件应急预案扣5分。②燃气突发事件应急预案内容不齐扣1分/项。③燃气突发事件应急预案未经过专家评审，扣3分。④未编制燃气突发事件应急人员和应急物资清单，扣1分。⑤燃气突发事件应急人员和应急物资不足，扣1分/项。⑥燃气突发事件应急人员未培训，扣2分。⑦燃气突发事件应急物资未维护，扣2分。⑧本年度燃气突发事件应急预案未按照《生产安全事故应急条例》的相关要求进行修编，报属地燃气主管部门备案。⑨无突发公共卫生应急预案的，扣5分。⑩未充分配备红外线额温计、消毒水、口罩等公共卫生防护设备的，扣2分。⑪未开展公共卫生突发事件应急演练的，扣2分。 |  |  | 1.明确燃气突发事件应急预案； 2.根据《生产安全事故应急条例》要定期修编； 3.根据《突发公共卫生事件应急条例》增加突发公共卫生事件应急的相关要求 |
| 13 | 液化石油气充装站符合《城镇燃气行业反恐防范工作标准》（粤建城〔2016〕224号）二级防范要求： 人防要求：配备专职安保人员定期对场站进行巡视，企业定期组织安保人员参加反恐演练及专业培训，落实场站门卫管理制度（安保人员应对进出场站车辆和外来人员进行检查和登记，出入作业区的车辆应符合反恐要求） 物防要求：车辆出入口应设置防冲撞设施（如阻车钉、阻车障） 技防要求：储配站的罐区、入口、充装台等场所视频监控系统应无盲区、死角和24小时设防。 | 查资料 查现场 | 10 | ①未配备专职安保人员，扣2分；②无场站值班、巡视记录、交接班记录的，扣1分/次；③未定期组织安保人员参加反恐演练及专业培训，扣2分；④安保人员未对进出场站车辆和人进行检查和登记或检查不到位，扣1分/次。⑤场站没有单独门卫值班室，扣2分；⑥未按要求设置防冲撞设施，扣2分；⑦未安装视频监控系统或监控范围未全覆盖，扣2分。 |  |  |  |
| 14 | 落实安全事故报告处理制度，及时报告安全事故，配合有关行政部门开展燃气突发事故应急救援和燃气安全事故调查，企业购买安全生产责任险。 | 查资料 | 10 | ①瞒报安全事故，扣5分。②不按时报告安全事故，扣2分。③未对已发生的安全事故建立档案管理，扣2分。④不按“四不放过”原则处理安全事故，扣2分/宗。⑤不配合安全事故调查，扣5分。⑥不配合突发事故应急救援，扣5分。⑦企业未购买安全生产责任险的，扣3分。 |  |  | 根据市应急管理局《关于加强和规范安全生产行政审批工作的通知》和根据《广东省安全生产条例》增加“购买安全生责任险” |
| 15 | 江门市燃气行业安全监管平台使用情况 | 查资料 | 10 | ①企业信息（包括企业基本信息、燃气设施位置、人员车辆等信息）上传不完整的，扣1分/项。②安全生产检查信息上传不完整的，扣1分/项。③瓶装气气瓶全流程溯源信息未上传到江门市燃气行业安全监管平台，或上传不完整的，扣5分。④未按要求通过平台上报统计数据的，扣1分/次。 |  |  | 1.明确上传到燃气监管平台区分市场监管部门的平台 2.工作实际需求 |
| 16 | 落实值班制度（含节假日值班、恶劣天气值班、重要活动期间、场站门卫值班），落实人员车辆进出站制度，场站设置单独的门卫值班室，门卫严格落实日常管理制度，并记录好。 | 查资料 抽查 | 10 | ①法定节假日、重要活动期间和恶劣天气期间无公司领导（公司副经理以上）带头值班，扣1分/次。 ②无登记值班签名和值班情况记录，扣1分/次。③无场站值班、交接班记录的，扣1分/次。④门卫制度执行不严（出入作业区的车辆未配带防火罩、运输液化气的车辆没有危险品标志、外来人员带火种、手机进入作业区），扣2分/次。⑤门卫记录不全，扣2分。⑥场站没有单独门卫值班室，扣2分。 |  |  |  |
| 17 | 企业内部安全生产奖惩制度落实情况。 | 查资料 | 10 | ①无奖惩的，扣10分。②奖惩但无通报的扣2分/次。 |  |  |  |
| 18 | 落实职业安全健康管理制度，开展职业健康现状评价或检测，落实职业危害防护措施、配备相关设备。对劳动者进行职业卫生培训，组织劳动者职业健康检查并建立监护档案。 | 查资料 查现场 | 10 | ①企业未委托第三方单位开展职业健康现状评价或检测，扣5分。②现场未按标准设置职业危害告知牌，扣1分/处。③充装工、搬运工未穿防砸劳保鞋，扣1分/人。④未按业健康现状评价或检测报告落实防护措施，扣1分/项。⑤未开展职业卫生培训的（未提供培训方案和培训现场图片），扣2分。⑥未按照《职业健康检查管理办法》组织劳动者职业健康检查并建立监护档案的（未提供员工检查报告和档案），扣2分。 |  |  | 根据广东省《关于进一步加强职业病防治工作的意见》要求 |
| 三 | 设施、设备管理情况 |  | 90 |  |  |  |  |
| 19 | 建站资料。①气站、供应站相关批文、竣工资料（含图纸）。②按站归档成册。③燃气设施改动应办理审批手续。 | 查资料 | 5 | ①无气库资料的扣2分，无供应站资料扣1分/站。②未成册归档的扣2分。资料不全扣1分/项。③燃气设施改动未办理审批手续的扣3分/项。 |  |  |  |
| 20 | 主要设备档案情况。①设备台帐详细具体（含设备图片）。②设备操作者、维修者的卡片必须挂上设备。（设备应按工作区分类归档：罐区、充装台、烃泵和压缩机房、控制室、配电房、应急设备、报警设备、消防泵房、色谱仪等）③每项设备应附有维保记录，特种设备和安全附件应附维保记录、检测记录和下次检测日期。 | 查资料 查现场 | 10 | ①缺少设备档案，扣1分/项，设备档案无图片，扣0.5分/项。②卡片未挂在设备上，扣1分/项。③设备资料缺维保记录、检测记录和下次检测日期，扣1分/项。 |  |  |  |
| 21 | ①建立设备设施运行、检修、维护、保养管理制度，制度检维修计划，②按计划定期对设备设施进行检维修，保持设备设施完好状态，并符合《燃气系统运行安全评价标准》（GB/T50811-2012）的相关规定。 | 查资料 | 10 | ①未建立检维修制度，扣5分。②未按计划实施检维修，扣5分。 |  |  |  |
| 22 | 燃气设施委托第三方定期进行安全评估，每年根据《 燃气系统运行安全评价标准》（GB/T 50811-2012）对储配站、供应站、瓶组站进行自评。 | 查资料 | 10 | ①燃气设施未定期委托第三方进行安全评估，扣5分。②储配站未自评，扣5分/站，供应站未自评，扣2分/站，瓶组站未自评，扣1分/站，（报告应有评价结论和整改记录）。③未落实评估报告的整改要求，扣2分/项。④安全评估报告未报所在地燃气行政主管部门备案，扣2分。 |  |  |  |
| 23 | 站容站貌。①生产区、生活区干净整洁，白天狗要圈养，不在站区养家禽。②罐区与充装台间无种树（乔木）。③生产区和辅助区应至少各设1个对外出入口，④生产区边界应设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙。 | 查现场 | 10 | ①站容不整、杂草丛生或杂物乱堆放，饲养禽畜、犬未圈养等现象的，扣1分/项，扣满3分止。②罐区与充装台间有种树（乔木）扣2分。③生产区无设独立出入口的扣3分；④生产区围墙不符合要求的，扣2分。 |  |  |  |
| 24 | 站内卸车台、充装区前路面应平整，无倾斜，槽车和运载气瓶车辆停放时应配备防止移动的设备，配备储罐万向节管道充装系统（槽车万向节管道卸载系统）。 | 查现场 | 5 | ①地面倾斜或不平整，扣2分。②现场未配备防止槽车等车辆移动的设备，扣3分。③现场发现停放的槽车等车辆未使用三角木等防溜设备防止后溜，扣1分/辆。④未配备储罐万向节管道充装系统（槽车万向节管道卸载系统），扣5分。 |  |  |  |
| 25 | 安全须知和警示标志。①库区外需有《进站须知》。②气站各类设施的标识、标志和管道颜色应符合《城镇燃气标志标准》（CJJ/T153-2010）。 | 查现场 | 10 | ①库区外墙无进站须知扣3分。②气站入口应有禁止烟火标志，储罐区、充装台、压缩机房、装卸区、气瓶存放区、消防水池、消防水泵房、等设施应设置专用标志，未设置或识、标志或标识不符合《城镇燃气标志标准》（CJJ/T153-2010）的，扣2分/处。③燃气管道颜色应符合《城镇燃气标志标准》（CJJ/T153-2010）要求，不符合的扣2分/处。 |  |  |  |
| 26 | ①配备气质检测设备（色谱仪），检测设备应具有加臭剂成分检测功能或分别配备气质检测设备（色谱仪）检测气体成分，配备气体臭剂检查仪，检查加臭剂成分。②按规定检测外购燃气质量。 | 查资料 查现场 | 10 | ①没配备色谱仪，扣10分；色谱仪损坏，扣5分；色谱仪没有加臭剂检测功能或没有另外配备加臭剂检查仪，扣3分。②按规定检测每批次外购燃气，检测结果不符合相关质量要求，扣5分/批次；检测记录缺少操作员和技术负责人签字的，扣1分/次，扣满5分止。③现场操作色谱仪和加臭剂检测仪，操作不熟练，扣2分。 |  |  |  |
| 27 | ①配备防爆对讲机不少于5台，（配备部位：指挥部、事故现场、消防泵房、配电房、警戒等，每部位不少于1台）。②正压式呼吸器不少于2台。③便携式检漏仪不少于1台。④防爆工具不少于2套。⑤配备专用的独立警铃，不与上下班铃混合使用。⑥在高处安装风向标。⑦加臭装置 | 查现场 | 5 | 少1台（项），扣1分。 |  |  | 根据《城镇燃气加臭技术规程》要求 |
| 28 | ①作业区前设置人体静电释放器（静电球或柱）。②应备有不同型号机动车辆用的阻火器，阻火器应符合国家标准《机动车排气火花熄灭器 》（GB 13365-2005）的要求，③生产区内的视频监控设施等电气设施应满足防爆要求。④采用磁浮式液位计。⑤液位计和压力表实现远传显示并设置液位上、下限报警装置和压力上限报警装置。⑥全压力式液体石油气储罐应设置高压注水措施。液化石油气泵加装防振措施。 | 查现场 | 10 | ①未按要求设置人体静电释放器和配备机动车辆的阻火器，扣2分/项；②生产区内视频监控系统等电气设施为非防爆电器，扣2分； ③未使用磁浮式液位计，扣0.5分/个。④液位计和压力表未实现远传显示并设置上、下限报警装置的，扣5分。⑤液体石油气储罐未设置高压注水口，扣1分/个（扣完3分止），罐区未配备高压注水设施，扣3分。⑥液化石油气泵未加装防振措施，扣1分。 |  |  | 根据《关于完善相关燃气设施的通知》江城管通〔2019〕67号 |
| 29 | 配备专用的对外抢险车辆 | 查现场 | 5 | ①未配备对外抢险车辆，扣5分；②抢险车辆非专用，扣3分；③抢险车应有专用颜色并印刷有明显的标识，标识不明显，或未印刷抢险电话号码，扣2分。④抢险车内未配备防爆工具，个人防护装备等装备，扣3分。 |  |  |  |
| 四 | 安全宣传、教育、服务和安全生产投入情况 |  | 100 |  |  |  |  |
| 30 | 安全生产投入情况。①制定本年度预算。②安全投入费用明细。[安全投入资金执行国家财政部、安监总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企〔2012〕16号）标准和燃气主管部门下发的细化标准。]③提供企业安全生产管理主要情况表。 | 查资料 | 20 | ①无本年度安全投入预算表，扣5分。②无本年安全支出明细表，扣5分。③安全投入未达到规定标准10%，扣20分。④超过规定标准10%未达到规定标准30%，扣15分。⑤超过规定标准30%未达到50%，扣10分。⑥超过规定标准50%未达到100%，扣5分。 （以发票为准，安全投入达到标准而不足50万元的，最高得15分。）⑦未提供企业安全生产管理情况表（包含：企业年销量（分民用气、工商业用气）、用户数、钢瓶数、企业员工数、安全投入总额、年销售总额等信息），扣5分。 |  |  |  |
| 31 | 每年至少为用户免费提供1次入户安全检查，建立完整的检查档案。（以协会下发的表格为参考依据） | 查资料 抽查 | 15 | ①每年入户检查未达到规定标准40%，扣15分。②每年检查超过规定标准40%未达到60%，扣10分。③超用户总额的60%不到80%，扣5分。④超用户总额的80%不到100%，扣2分。⑤未制定入户安全检查制度和业务流程，扣5分。⑥未开展入户安全检查人员培训，扣5分。⑦入户安全检查档案不齐全，扣2分。⑧现场抽查5户入户安全检查记录进行回复核实，发现检查情况不实，扣1分/项。（用户数按照年民用气量/每户6瓶14.5kg计算） |  |  |  |
| 32 | 企业供气服务情况。①签订用户开户合约，建立用户档案。②在服务营业场所公告业务流程、服务承诺、服务项目、收费标准等信息。③实施供应站供气。④建立统一送气服务平台。⑤对用气环境开展安全检查和指导安全用气。 | 查资料 | 10 | ①未签订用户开户合约、合约不规范（开户合约无公司印章、用户无签名、无地址、无联系电话或错误、无日期等）的，扣2分/项。②未建立居民用户档案和非居民用户档案（其中非居民用户档案应有开户合同、用气设备档案、开户检查记录、用气须知、培训记录等资料）的，扣3分。③未公告相关业务流程等信息的，扣2分。④未建立统一客服平台（热线电话）的，扣2分。⑤未建立公司网站或微信公众号并及时发布信息的，扣3分，未及时发布和更新信息的，扣2分。⑥抽查5份通气前用气环境安全检查记录，未检查或检查记录不齐全的，扣1分/项。⑦抽查5户用户用气过程中燃气公司的服务质量，如有投诉的，扣2分/户。 |  |  | 细化用户档案要求、用气环境检查要求和用气服务要求 |
| 33 | ①对用户进行安全宣传（包括电视、电台、户外广告、车身广告、报纸、传单、安全用气手册等其它广告）。 ②向用户开展安全用气咨询服务；以上需提供照片（有日期）或合同、报纸等佐证材料。 | 查资料 | 10 | ①未向用户进行安全宣传教育，扣5分，电视、电台、户外广告、报纸或公交车广告至少投入1次，未投入的扣2分。②未向用户开展安全用气咨询服务，扣5分，无提供照片（无日期的）或合同、报刊等佐证材料，扣5分。 |  |  |  |
| 34 | 向社会公布抢修、抢险电话， 24小时值班。（以114查号台为准，日常抽查3次） | 抽查 | 10 | ①未设抢险抢修电话，扣10分。②未向社会公布抢修、抢险电话号码，扣5分，③无24小时值班，扣5分； |  |  |  |
| 35 | 安全生产教育培训情况。①企业法人、主要负责人、安全技术负责人等管理人员参加培训。 ②建立企业年度培训计划。③职工年度安全培训教育面达100%（含公司组织的燃气安全教育）。④考试成绩。（电工、充装工、泵工、值班人员、一般工作人员等需分类按岗位考试）⑤新员工进行三级教育。（教育培训、考试需提供试卷、有日期的照片等佐证资料） | 查资料 | 10 | ①企业法人、主要负责人、安全技术负责人等管理人员未参加过专业培训，扣3分。②未制定企业年度培训计划，扣2分。③培训计划应包括各类培训，每年少于4次/人，扣1分 /人次。④未落实培训计划对员工进行安全培训教育，扣5分。⑤巡线工、值班人员、应急抢险人员、工程管理人员、一般工作人员等未按岗位分类考试，扣2分/项。⑥未对新员工进行三级（公司、站、班组）安全生产教育，扣2分/人。（需提供照片等佐证材料） |  |  |  |
| 36 | 员工掌握理论情况（企业员工熟悉液化石油气基本知识、本岗位工作职责、操作规程）。 | 现场 考核 | 5 | 法人代表或主要负责人、安全技术负责人、安全员、站长、其他工作人员现场考核，不熟悉的，扣1分/人。 |  |  |  |
| 37 | 安全生产活动开展情况。①落实企业安全生产例会和例检等制度情况，企业总经理每月不少于一次召开各部门负责人参加的安全生产例会，企业主要负责人每季度不少于一次深入基层检查安全生产工作。②安全生产月开展活动情况。③企业法人代表或主要负责人全年向职工大会报告安全生产情况。（以上情况均需提供相关的照片，照片需有日期等佐证资料） | 查记录 | 10 | ①每缺1月例会，扣1分；每缺1季度例检，扣2分。②安全生产月无活动方案和工作总结，扣2分。③无活动记录，扣2分。④企业法人或经理全年没有向职工大会报告安全生产情况或无记录，扣2分。（需提供照片等佐证材料） |  |  | 增加安全生产月活动总结要求 |
| 38 | 及时报送材料、信息情况：①按时报送企业年度总结（千分制现场检查前提供，数据可预测）。 ②每季度按时报送统计报表；③每月按时报送企业信息。 | 查资料 | 5 | ①“千分制”现场检查前未提供本年度的总结材料，扣2分。②不按时报送统计表和企业信息，扣1分/次。③每月未按要求向江门市燃气协会报送信息，扣1分/次。④报送数据不准确的，扣1分/次。 |  |  | 实际工作需要 |
| 39 | 配备燃气行业法律法规和标准规范 法律法规 《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》、《江门市燃气管道设施保护办法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《安全生产法》、《广东省安全生产条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《安全生产培训管理办法》、《职业病防治法》、《职业病危害因素分类目录》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》、《消防法》、《消防监督检查规定》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《火灾事故调查规定》、《突发事件应对法》、《生产安全事故应急条例》 标准规范 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《燃气系统运行安全评价标准》GB/T50811-2012、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012、《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015、《城镇燃气技术规程》GB50494-2009、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2015、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016、《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T148-2010、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ63-2008、《城镇燃气标志标准》CJJ/T153-2010、《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-95、《供配电系统设计规范》GB50052-2009、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《自动喷水灭火系统设计规范》GB0084-2017、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 | 查资料 | 5 | ①少一项扣1分。(如不涉及可不配备） ②未按最新版本配备，扣0.5分/项。 |  |  | 及时更新规章 |
| 五 | 特种设备安全管理 |  | 300 |  |  |  |  |
| （一） | 构建特种设备安全管理体系（基础资料） |  | 90 | 按39项--44项的标准检查资料情况 |  |  |  |
| 40 | 特种设备安全基础工作： ①充装许可证在有效期内； ②充装工作严格按许可范围进行，严禁超范围充装；③建立特种设备档案；④建立特种设备作业人员档案；⑤按实际情况制作液化石油气管道系统线路图（图中储罐、液化石油气管道、阀门应全部标上编号，并能与实物逐一对应）。 | 查资料 查现场 | 20 | ①充装许可证过期或无证充装，扣20分；②超范围充装，扣20分；③未建立特种设备档案扣5分；④未建立特种设备作业人员档案扣5分；⑤未制作线路图扣5分，没有编号扣3分，线路图与现场情况不相符扣3分。 |  |  |  |
| 41 | 建立特种设备安全管理机构，落实岗位职责： ①任命特种设备安全生产负责人，制定该岗位职责；②任命专职特种设备安全管理人员，制定该岗位职责；③任命特种设备安全巡查维护人员（可多名），制定该岗位职责；④任命专职特种设备安全技术档案管理人员，制定该岗位职责；⑤任命专职特种设备安全教育责任人（一般由技术负责人担任），制定该岗位职责；⑥建立特种设备应急救援队伍（人员名单、人员分工），制定该岗位职责；⑦任命储罐操作人员，制定该岗位职责；⑧任命充装前后检查人员，制定该岗位职责；⑨任命槽车装卸人员，制定该岗位职责；⑩任命充装操作人员，制定该岗位职责。 | 查资料 | 15 | - 机构不健全，每缺一项任命书，扣2分；②无制定岗位职责，每缺一项，扣2分； |  |  |  |
| 42 | 完善特种设备安全管理制度： ①特种设备应急救援制度；②特种设备事故处理制度；③特种设备巡查、维护保养管理制度；④特种设备安全教育、培训制度：每年至少组织一次员工进行特种设备安全知识培训。 ⑤特种设备安全生产会议制度：每半年至少召开一次特种设备安全生产会议，学习贯彻特种设备法规、文件。⑥特种设备相关文件和记录管理制度； ⑦特种设备档案管理制度；⑧特种设备作业人员档案管理制度； ⑨特种设备定期检验申报制度； ⑩气瓶充装过程管理制度；⑪气瓶使用登记、送检、报废管理制度；⑫建立液化石油气进货检验制度；⑬建立特种设备值班制度，配备持证压力容器操作人员对储罐实行24小时值班；⑭建立健全特种设备安全管理体系，实时监控上述各项执行情况。 | 查资料 | 15 | 每缺一项制度，扣2分； 由专职特种设备安全管理人员监督各项特种设备管理制度的落实，每天负责收集各岗位特种设备工作记录，发现问题应及时向站长报告，各岗位的特种设备工作记录每月装订一次，装订后报送站长审查后归档。发现制度不落实、记录不全等情况，气站应采取整改措施。 |  |  |  |
| 43 | ①配备标准、安全技术规范；（见附件说明）②提供今年以来各级质监部门检查记录、所发的文件；③提供公司根据质监部门的文件要求、检查意见所进行的整改情况记录； | 查资料 | 10 | ①标准规范不全，每少一份资料，扣2分；②检查记录、文件，每少一份资料，扣2分；③整改记录不全，每少一份资料，扣2分； |  |  |  |
| 44 | 查阅特种设备及其安全附件、量具的定期检验情况： ①储罐的检验报告和使用证，达到设计使用年限继续使用的储罐应到登记机关申请变更登记；②压力管道的检验报告和使用证；③槽车储罐的检验报告和使用证；④安全阀的检验报告（每年至少检一次）；⑤压力表的检验报告（每半年至少检一次）；⑦温度表的检验报告（按期校验）；⑥充装秤的检验报告（按期校验）；⑧ 卸载用管的检验报告（每年至少检一次）；⑨钢瓶检验报告、使用证。 | 查资料 查现场 | 20 | ①超期未检或检验不合格继续使用、无使用证扣10分/个，达到设计使用年限继续使用的储罐未到登记机关申请变更登记的扣5分/个；②超期未检或检验不合格继续使用、无使用证扣10分/条；③槽车储罐超期未检或检验不合格继续使用、无使用证扣10分/个；④安全阀超期未检扣5分/个；⑤压力表超期未检扣5分/个；⑥温度表超期未检扣5分/个；⑦充装秤超期未检扣5分/台；⑧卸载用管应提供定期检测报告，自检的提供检验设备和检测过程图片，新管的提供发票，超期未检扣5分/条；⑨无钢瓶检验报告或使用证，扣10分。 |  |  |  |
| 45 | 按照《广东省质监局印发﹤广东省质量技术监督局关于气瓶（移动式压力容器）充装单位的许可与监督办法﹥的通知》（粤质监规[2017]1号）申领《气瓶使用登记证》。采用计算机对充装使用的气瓶进行登记建档，采用信息化手段对气瓶进行安全管理，气瓶信息统一上传到省质监局气瓶信息录入系统。登记的内容应当包括气瓶的品种、制造信息、检验信息和每只气瓶的唯一识别编号。 | 查资料 查现场 | 10 | 未采用计算机对充装使用的气瓶进行登记建档的扣10分，现场抽查气瓶5个，未有登记建档的扣5分/个，气瓶信息未上传至气瓶信息录入系统的扣1分/个。 |  |  |  |
| （二） | 各项管理制度执行情况 |  | 178 | 按第45项—47项的标准检查现场和资料情况。这部分分数很多，要取得好成绩的唯一方法是：在平时工作中，切实落实各项管理制度，工作记录必须真实客观，并按要求每天收集，每月装订。日常管理制度不落实靠年末突击整理资料只能得到很低分，如果发现记录做假该项得分为0。评分时将严格检查工作记录的真实性和注重各项管理制度日常落实情况，工作扎实，日常各项管理制度落实到位的评满分。 |  |  |  |
| 46 | 特种设备安全管理体系运转情况：①开展液化石油气管道系统检查、保养。定期对液化石油气管道系统图中的所有设备、管道、阀门进行检查、保养。其中，除紧急切断阀外，所有阀门每半年至少全面检查一次，每年至少保养一次；②特种设备安全教育、培训和特种设备安全生产会议记录；(每年至少一次组织员工进行特种设备安全培训，并有见证资料。见证资料有：培训记录、图片、试卷；每半年至少召开一次特种设备安全生产会议，学习贯彻特种设备法规、文件要求，并有图片和会议记录；)③储罐运行；(④液位计准确性检查（每天至少检一次）；⑤液化石油气进货检验；⑥紧急切断阀试验（每周至少检一次）；⑦液化石油气储罐24小时值班；⑧报废气瓶流向；⑨液化石油气泄漏检查（每月至少一次）；⑩烃泵运行；⑪压缩机运行；⑫槽车装卸；⑬上述记录应由专职特种设备安全管理人员每天收集各岗位工作记录并每月装订一次，装订后送站长审查签名后归档，发现制度不落实、记录不全等情况必须立即组织整改。 | 查现场 现场询问 查资料 | 133 | ①-②记录做假各扣20分，无记录各扣10分，记录未及时装订各扣1分，记录缺项各扣1分/项。 ③-⑨查资料，记录做假各扣10分，无记录各扣5分，记录没及时装订各扣1分，记录缺项各扣1分；查现场，违章操作各扣5分 ，没及时记录各扣3分；⑩-⑫记录做假各扣6分，无记录各扣3分，记录缺项各扣1分/项。⑬无每天收集扣2分，无每月装订扣2分，站长无每月审查扣2分，发现制度不落实、记录不全等情况不组织整改每次扣2分。 |  |  |  |
| 47 | 气瓶充装过程与钢瓶管理（结合平时检查情况）： ①气瓶充装过程（前、充装、后）按规范完成并做记录；②气瓶充装检查合格后，应逐只粘贴充装标签和警示标签；③充装过程记录实现计算机管理；④现场充装钢瓶20个；⑤新购或检验钢瓶涂敷应符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》（DB44T 2108-2018）要求。 | 查现场 查资料 | 20 | ①无充装前、充装后检查、二次检斤、充装操作等规程各扣5分，无记录扣20分；②没有在气瓶上逐只粘贴充装标签或警示标签（钢瓶涂敷有警示标志的可不贴警示标志），扣5分；使用不合格钢瓶充气的扣10分/瓶；③充装过程未能使用计算机记录或充装过程手工录入计算机扣10分，部分使用计算机记录或记录项目不全扣5分；④钢瓶充装不规范扣10分，充装质量不合格扣5分；⑤新购或新检测钢瓶涂敷充装单位标识、下次检验日期、应急救援电话号码、气瓶警示标签、保险标识等不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》要求的，一处扣5分。 |  |  |  |
| 48 | 液化石油气系统现场状况： ①储罐、管道及阀门等其它附属设施没有泄漏情况，且保养完好（干净无锈蚀）；②烃泵及压缩机是否完好；③压力表、温度表、液位计是否完好；④液化石油气系统无安全隐患；⑤所有阀门应挂常开（绿色）、常闭（红色）、操作（蓝色）标志牌；⑥卸车软管和充装软管需安装防拉断阀。 | 查现场 | 20 | ①液化石油气系统有泄漏点扣5分/处,有中度以上锈蚀或软管老化，扣2分/处；②烃泵、压缩机损坏不及时维修，扣10分/台；③压力表、温度表、液位计损坏不及时维修或更换，扣2分/个，未按要求标示限位红线扣1分/个；④液化石油气系统存在安全隐患扣5分/处；⑤没有挂牌或挂错牌，每个扣0.5分。⑥没有安装防拉断阀的，每个扣5分。 |  |  |  |
| 49 | 为用户购买产品责任保险 | 查资料 | 5 | 未给用户购买产品责任保险的，扣5分。 |  |  |  |
| （三） | 特种设备作业人员配置情况及业务水平 |  | 32 | 按48、49的标准，查看持证特种设备作业人员及现场随机考核相关作业人员的业务知识 |  |  |  |
| 50 | 特种设备作业人员应持证上岗 ①持证充装前检查人员不少于2名；②持证充装人员不少于3名；③储罐操作人员应持压力容器操作人员证；④槽车装卸人员应持压力容器操作人员证。⑤站长、技术负责人、专职特种设备安全管理人员应持特种设备安全管理人员证。 | 查现场 查资料 | 20 | 无证操作扣10分/人，持证作业人员不足扣10分/人。 |  |  |  |
| 51 | 特种设备作业人员业务知识考核：考核站长、技术负责人、专职特种设备安全管理人员、充装人员（1名）、储罐操作人员（1名）、槽车装卸人员（1名），考核内容本岗位职责和本岗位业务知识。 | 答辩 | 12 | 现场考核作业人员本岗位职责和本岗位业务知识，不熟练每人扣2分。 |  |  |  |
| 说明 | 第42项中应配备的法规、规章、安全技术规范、标准及技术资料：1、《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令4号）；2、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）；3、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；4、《中华人民共和国消防法》（国家主席令6号）；5、《广东省特种设备安全条例（2015版）（省人大第34号）》；6、《广东省质量技术监督局关于气瓶（移动式压力容器）充装单位的许可与监督办法》（粤质监规[2017]1号））；7.《广东省气瓶安全条例 2018版》（省人大第96号）；8、《气瓶安全监察规定》（质检总局令第46号）；9、《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）；10、《特种设备事故调查处理导则》（TSG Z0006-2009）；11、《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）；12、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）；13、《压力管道安全管理与监察规定 - 工业管道》（TSG D0001-2009）；14、《气瓶充装许可规则》（TSG R4001-2019）；15、《特种设备使用管理规则》(TSG 08-2017)；16、《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2013）；17、《气瓶兖装人员考核大纲》（TSG R6004-2006）；18、《气瓶附件安全技术监察规程》（TSG RF001-2009）；19、《气瓶充装站安全技术条件》（GB 27550-2011）；20、《液化气体气瓶充装规定》（GB 14193-2009）；21、《液化石油气钢瓶》（GB 5842-2006）；22、《液化石油气钢瓶定期检验与评定》（GB 8334-2011）；23、《液化石油气瓶阀》（GB 7512-2006）；24、《瓶装气体分类》（GB/T 16163-2012）；25、《气瓶阀通用技术要求》（GB 15382-2009）；26、《气瓶颜色标志》（GB/T 7144-2016）；27、《气瓶术语》（GB/T 13005-2011）；28、《气瓶型号命名方法》（GB/T 15384-2011）；29、《气瓶警示标签》（GB/T 16804=2011）；30、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；31、《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）。 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 消防安全设施 |  | 115 |  |  |  |  |
| 52 | 场站总平面布局符合相关规范要求 | 查现场 | 15 | ①储罐与明火、散发火花地点和站内、外建、构筑物的防火间距不符合规范要求，扣5分；②灌瓶间和瓶库与明火、散发火花地点和站内、外建、构筑物的防火间距不符合规范要求，扣5分；③生产区与辅助区之间未设置高度高于2m的非燃烧体实体围墙，扣2分；④消防车道不符合规范要求，扣3分。 |  |  |  |
| 53 | 消防水源符合相关规范要求 | 查现场 | 10 | ①建有消防水池，水池结构不牢固，发现渗漏，扣2分；②水源补水不可靠，补水能力不能满足在火灾延续时间内的消防用水总量要求，扣3分；③水位标尺不清晰易读，水位在警戒水位线下未设置自动补水装置，扣3分；④水质较差，取水口附近有杂物，扣2分。 |  |  |  |
| 54 | 消防水泵房符合相关规范要求 | 查现场 | 13 | ①未采用一、二级耐火等级建筑物，采用耐火极限低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开的，扣2分；②未设有直通室外的出口，扣1分；③消防水泵选型不合理，或未配备备用泵，扣2分；④水泵安装不规范，未采用自灌式引水，未能保证在火警后3分钟内开始工作，扣5分；⑤水泵控制柜按钮标签不清晰，不能正常操作，扣1分；⑥未设置火灾事故照明，或不能正常工作，扣1分；⑦未设置对外通讯设备，扣1分。 |  |  |  |
| 55 | 消防给水管网符合相关规范要求 | 查现场 | 10 | ①管网未成环状，或消防水泵房未设置不少于两条出水管直接与环状管网连接，扣4分；②管道安装不规范，或未做好防腐、防锈蚀措施，扣2分；③管网阀门未挂有清楚的状态指示标志，扣2分；④水泵接合器数量、型号、安装位置不符合规范要求，扣2分。 |  |  |  |
| 56 | 消火栓符合相关规范要求 | 查现场 | 5 | ①消火栓数量、型号、安装位置不符合规范要求，扣3分；②消火栓箱内水带、水枪不齐备，或受损，水枪选型不正确，扣2分。 |  |  |  |
| 57 | 储罐固定喷淋装置符合相关规范要求 | 查现场 | 10 | ①未能保证喷淋时将储罐全部覆盖，同时对其它重点部位未另行采取淋水保护措施，扣3分；②穿孔管或喷雾头喷水不均匀，出现堵塞现象，扣2分；③喷淋管网末端未设有排污装置，扣3分；④操作阀门设置不合理，或设置在防火堤内，扣2分。 |  |  |  |
| 58 | 可燃气体浓度报警系统符合相关规范要求 | 查现场 | 10 | ①在储罐区、灌瓶间、烃泵房、瓶库、装卸处处未设可燃气体浓度报警装置，或装置失效，扣2分/处；②燃气体浓度报警装置安装间距不符合规范要求，扣1分/处；③报警主机未设有备用直流电源，或主备电源之间不能自动切换，扣2分；④系统设备未取得国家《产品型式认可证书》，扣2分。 |  |  |  |
| 59 | 排水系统符合相关规范要求，冷却废水宜回流至消防水池，循环使用。 | 查现场 | 7 | ①防火堤、水封井受损，扣3分；②储罐排污管未拉至水封井水面以下，扣2分；③罐区地面积水，排水不顺畅，扣2分。 |  |  |  |
| 60 | 灭火、抢险、堵漏器材符合相关规范要求 | 查现场 | 10 | ①未按规范要求在各部位配置足够数量、种类灭火器，扣3分；②未配置足够数量、种类抢险、堵漏工具，扣2分；③未对灭火、抢险、堵漏器材进行维护保养，定期检查测试，扣2分；④未能熟练操作使用灭火、抢险、堵漏器材，扣2分；⑤未有消防设施灭火器材一览表，扣1分。 |  |  |  |
| 61 | 消防电源符合相关规范要求 | 查现场 | 10 | ①未配备发电机，或未能在断电情况下１分钟能自启动供电，扣5分；②消防电源未有专属电缆拉至消防水泵房，扣5分。 |  |  |  |
| 62 | 火灾隐患情况 | 查现场 | 10 | 现场发现火灾隐患，扣2分/项。 |  |  |  |
| 63 | 微型消防站符合相关要求 | 查现场 | 5 | ①未建立微型消防站，扣5分。②微型消防站未到属地消防部门备案，扣1分。③微型消防站标识不清晰，制度、责任人未上墙，扣1分。④微型消防站装备不齐全，扣1分。 |  |  |  |
| 七 | 消防制度建立及落实情况 |  | 70 |  |  |  |  |
| 64 | 消防档案资料齐全并装订成册。 | 查资料 | 5 | ①资料不全，扣1分/项；②没有装订成册，扣2分。 |  |  |  |
| 65 | 消防安全管理组织机构健全，落实各级消防安全责任人，且职责明确（各级之间须签订责任书）。 | 查资料 | 5 | ①没有落实各级消防责任人，扣5分；②未签订责任书，扣2分/级。 |  |  |  |
| 66 | 建立并健全消防安全制度： 消防安全教育培训制度;②防火巡查检查制度；③消防安全保卫值班制度；④消防设施器材维护管理制度；⑤火灾隐患整改制度；⑥用火用电安全管理制度；⑦气站防火防爆制度；⑧义务消防队的组织管理制度；⑨灭火应急预案演练制度；⑩消防安全工作考评和奖惩制度。 | 查资料 | 5 | ①缺制度，扣0.5分/项；②现场抽查制度执行情况，没有落实的，扣１分/项。 |  |  |  |
| 67 | 义务消防队人员名单及其消防装备配备情况一览表。 | 查资料 | 4 | 缺一项，扣2分。 |  |  |  |
| 68 | 国家消防行业职业技能鉴定证不少于２人 | 查资料 | 6 | 无证件，扣3分/人 |  |  |  |
| 69 | 各重点部位（储罐区、灌瓶间、烃泵房、槽车装卸处、瓶库等部位）分别制订灭火应急预案，预案合理，人员分工明确。 | 查资料 | 5 | ①缺少预案，扣1分/部位；②预案不挂上墙，扣1分/部位。 |  |  |  |
| 70 | ①消防设施维修保养记录（每月一次）；②消防设施检测报告，须由具有消防设施维护保养检测资质的单位出具（每年一次）。 | 查资料 | 10 | ①消防设施未有维修保养记录，扣1分/次（扣完5分止）；②未有消防设施检测报告或报告不符合要求，扣5分。 |  |  |  |
| 71 | 防火检查记录（每月一次）；防火巡查记录表（按消防安全管理制度落实巡查）。 | 查资料 | 10 | ①缺少防火检查记录或记录不规范，扣2分/次；②现场抽查的防火巡查记录不规范的，扣2分/次。 |  |  |  |
| 72 | ①火灾隐患及其整改记录资料完善；②站内消防进攻图、疏散图应上墙. | 查资料 | 6 | ①未落实消防部门责令整改的事项，扣5分；②消防进攻图、疏散图未上墙的，扣1分。 |  |  |  |
| 73 | 对每名员工至少每年进行一次消防安全宣传教育培训，并每月坚持开展安全活动日，有详细记录。 | 查资料 | 3 | 全部教育活动须本人亲自签名，无签名扣2分，记录不详扣1分。 |  |  |  |
| 74 | 消防知识考核 | 看现场 | 6 | 现场随意提问2名员工消防知识，不熟悉的扣3分/人。 |  |  |  |
| 75 | 义务消防队每月进行一次业务体能训练,并有成绩记录。 | 查资料 | 5 | 没有训练记录或无成绩记录，扣0.5分/月。 |  |  |  |
| 八 | 消防演练 |  | 45 |  |  |  |  |
| 76 | 每年针对各部位（罐区、充装台、烃泵和压缩机房、槽车卸车台、配电房、特种设备等部位）应急预案，至少各开展1次应急救援演练,并有文字、相片等记录及总结。 | 查资料 | 10 | 各部位缺少应急演练或记录不详或没有演练总结，扣2分/部位。 |  |  |  |
| 77 | 与当地消防队进行联合演练 | 查资料 | 10 | 未与当地消除部门开展联合演练，扣10分。 |  |  |  |
| 78 | 现场针对一个重点部位进行模拟演练。 | 看现场 | 25 | ①责任人不熟悉指挥程序，扣5分；②人员分工不合理，职责不明确，扣5分；③消防设施不正常动作，效果不明显，扣5分；④演练流程不顺畅，时间不合理，扣5分；⑤参演人员违规操作或出现重大失误，扣5分。 |  |  |  |
| 九 | 电气防爆、防雷和防静电 |  | 80 |  |  |  |  |
| 79 | 开展燃气场站防爆电气设备评估和专项安全隐患排查，根据排查结果落实整改。 | 查资料 | 10 | 安全评估报告中没有防爆电气设备专项评估内容，或未曾委托第三方机构开展燃气场站防爆电气设备评估和专项安全隐患排查，储配站扣5分，供应站扣1分/站；评估和排查报告中安全隐患未落实整改，扣2分/项。 |  |  |  |
| 80 | ①场站设备区压缩机、罐区的照明动力等电气设备要符合防爆安全用电要求，防爆线路密封性良好；②防爆设备资料：建站防爆设备资料，防爆设施的日常检查记录。 | 查资料 查现场 | 10 | ①现场发现不符合防爆要求的电器设备扣4分/项,（如防爆设施损坏，防爆区内安装非防爆电气设施等），防爆线路密封性不良的2分/处； ②防爆设备资料应登记造册，防爆资料不齐全扣2分/项，防爆设备应每月检查1次，无防爆设施的日常检查记录扣2分/项。 |  |  |  |
| 81 | 站内独立避雷针接地电阻小于10欧，每年检测不少于两次，以国家防雷检测部门检测结果为准。 | 查数据 查现场 | 10 | 接地线严重锈蚀，截面少于原设计十分之一以上扣2分/点；接地电阻检测不合格扣10分；检测少1次扣5分，无检测数据扣10分。 |  |  |  |
| 82 | ①站内燃气管道、压缩机、泵、储罐、槽车装卸台等要求接地的设备，其接地电阻小于10欧，每年检测一次； ②防雷箱等防雷设施应能正常工作。③站内所有用电设备的金属外壳应有效接地。④管道法兰应按要求设置防静电跨接（当管道法兰的螺栓连接不少于5根时，在非腐蚀环境下可不设置跨接）。 | 查数据 查现场 | 10 | ①接地不符合要求，每点扣2分；接地电阻大于10欧，扣5分/点；少一项检测数据扣5分，无检测数据扣10分；②防雷设施不能正常工作的每处扣1分。③站内用电设备的金属外壳接地不符合要求，扣1分/处。⑥管道法兰未按要求设置防静电跨接，扣2分/处。 |  |  |  |
| 83 | ①必须备有两路电源，电力线路必须是电缆或暗埋绝缘线，不得有架空线；②自备发电机必须能供应消防水泵、压缩机、烃泵同时正常工作。③应安装电气故障自动隔离装置，站内电气设备发生短路或接地故障时能够自动隔离，防止事故扩大。 | 查数据 查现场 | 10 | ①没有两路电源或自备电机不能正常运行的扣10分；②自备发电机不能正常启动运行扣5分；自备发电机不能带动消防水泵正常运行的扣5分。③未安装扣5分。④没有与供电企业签订《客户自备电源安全使用协议》的扣1分。⑤自备电源没有装设切换装置和可靠的电气或机械闭锁装置。扣2分。 |  |  |  |
| 84 | ①站内（包括生产区、生活区）所有电器、电线等符合安装验收规范安全要求，配备持证电工；②企业专用线路、发电配电设备等应按国家相关标准规程定期开展运行维护和试验；③配电室管理制度、操作规程、停送电倒闸操作顺序必须上墙；④配电室门口、发电机房、变压器要有明显警示标志牌；⑤安全工器具齐备并按规定进行周期试验。 | 查资料 查现场 | 10 | ①符合要求扣1分/点，配电房门窗无防小动物进入设施扣1分，站内必须配备至少2名持证电工，站内持证电工不够、电工证过期未审验，扣3分/人，电工证资质不符合要求扣2分（如低压电工不能操作高压设备）；②无运行维护及试验记录，扣5分，配电室和发电机房容貌混乱扣1分，设备锈蚀损坏严重，扣1分；③没有配电室管理制度、停送电倒闸操作顺序，扣1分，制度没有上墙扣1分；现场转发电操作错乱、操作人员没有穿戴全套防护用具扣1分/点，监护不到位扣1分；④配电室门口、发电机房、变压器缺少警示标志牌，扣1分/项；⑤安全工器具含绝缘鞋、绝缘令克棒、绝缘手套、防爆手电筒等，不齐备扣5分，单件安全工器具没按规定进行周期性试验一处扣2分。⑥配电房一次接线图没有上墙扣 1 分（图版的开关必须可以模拟开合）。 |  |  |  |
| 85 | 发电机房油箱设置合理 | 查现场 | 5 | ①油箱与热源距离不符合规范要求，扣2分；②油箱外没设置防火堤或防火堤不符合要求，扣2分；③油箱供油管低于油箱底部50mm，扣1分。④发电机或油箱漏油，扣2分 |  |  |  |
| 86 | 配备电工用绝缘鞋、绝缘令克棒、绝缘手套等绝缘工具，并按时检测和存放在专用的防潮箱。 | 查现场 | 5 | 未配备绝缘工具或未按时检测，扣1分/项，绝缘工具没有按照要求存放在专用防潮箱，扣2分。 |  |  |  |
| 87 | 生产区内应设有防爆照明设施，并能正常运作。 | 查现场 | 5 | 生产区内没有防爆照明设施的，或全部不能正常运转，扣5分；照明装置非防爆的，每处扣1分；照明装置失效的，每处扣1分；储罐区照明系统不能覆盖全罐区的，扣3分。 |  |  |  |
| 88 | 与电力设施保持安全距离：①在电力设施保护区内不得存放燃油、燃气等易燃易爆品，不得兴建建筑物、构筑物；电力线路保护区范围：1-10千伏，5米；35-110千伏，10米；220千伏，15米；500千伏，20米； ②存放易燃易爆品的储罐及建筑物与架空输配电线路的防火距离不小于杆塔高度的1.5倍； ③地埋管道与架空输配电线路杆塔接地装置距离应符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028）及《埋地钢质管道阴极保护技术管理规程》要求；④管道在城市综合管廊布置时，与电力仓应分仓布置；⑤地埋管道的检查孔或检查井应避开与架空输配电线路的交叉跨越点。 | 查现场 查资料 | 5 | 第①-④项如有一处不符合扣5分；第⑤项不符合，扣2分/项。 |  |  |  |
| 十 | 奖惩条件 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 企业配备技术人员管理情况。 | 查资料 | 4 | 安全技术负责人聘请高级工程师以上职称（燃气、化工、机械、机电专业）的加4分。 |  |  |  |
| 90 | 企业安全投入情况。[依据：国家财政部、安监总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企〔2012〕16号）] | 查资料 查现场 | 10 | 超过标准50万元及以上100万元以下的，加3分，超过标准100万元及以上200万元以下的，加6分，超过标准200万元及以上的，加10分。（以发票为准） |  |  | 完善加分标准 |
| 91 | 第五部分资料整理 | 查资料 查现场 | 5 | 第五部分资料齐全并按次序整理装订，资料真实整理较好的，加3分 |  |  |  |
| 92 | 液化石油气泵采用屏蔽泵 | 查现场 | 2 | 液化石油气泵采用屏蔽泵的，加2分。 |  |  |  |
| 93 | 受到相关行政部门通报表扬或嘉奖 | 查现场 | 不限 | 受县级市（区）行政部门通报表扬或嘉奖，加2分/次；受地级市行政部门通报表扬或嘉奖，加4分/次；受省级行政部门通报表扬或嘉奖，加6分/次；受国家行政部门通报表扬或嘉奖，加8分/次。 |  |  |  |
| 94 | 给有关行政主管部门提出相关行业监管建议并采纳 | 查资料 | 6 | 查阅相关企业的请示或调研报告，每采纳一条，加2分 |  |  |  |
| 95 | 报送协会信息质量较好。 | 查资料 | 5 | 被《江门燃气》刊物刊登的文章加1分/篇，信息加0.5分/条。 |  |  |  |
| 96 | 企业被行政部门处罚或通报处理和落实整改情况；配合相关职能部门安全检查的情况。 | 查文件或处罚决定 | 不限 | ①受县级市（区）行政部门行政处罚或通报处理，扣2分/次；受地级市行政部门行政处罚或通报处理，扣4分/次；受省级行政部门行政处罚或通报处理，扣6分/次；受国家行政部门行政处罚或通报处理，扣8分/次。②行政处罚和通报的问题未落实整改，扣5分/项。③不配合相关职能部门安全检查，扣5分/次。 |  |  |  |
| 97 | 资料弄虚作假的。 | 查资料 | -40 | ①安全检查记录作假，扣2分/处，扣满10分止。②用户入户检查资料作假，扣1分/户，扣满10分止。③员工安全培训记录作假，扣1分/人/次，扣满5分止。④记录假冒签名，扣1分/处，扣满10分止。⑤提供主管部门的统计资料作假，扣1分/次，扣满5分止。 |  |  |  |
| 98 | 企业落实安全隐患整改、违法和投诉情况 | 查现场 查资料 | -20 | ①行政管理部门日常检查发现一般问题未整改，扣2分/处，重要问题未整改，扣5分/处。② 企业下属送气工有违法行为，扣1分/人/次。③用户投诉且情况属实，扣1分/次。 |  |  |  |
| 99 | 飞行检查时发现安全隐患 | 查现场 查资料 | -20 | 飞行检查时发现安全隐患的，按同等标准扣分。 |  |  |  |
| 100 | 千分制检查中重复出现同一较大安全隐患的 | 查资料 查现场 | -20 | 对上一年度千分制检查中发现的较大安全隐患，一直未整改今年又重复发现的，扣双倍分数，扣满20分止。 |  |  |  |
| 101 | 本考核年度因管理不善而发生事故。 | 查资料 | -30 | 发生事故的，直接经济损失100万元以下的一次扣10分，100万以上200万元以下的一次扣20分，200万以上1000万以下的扣30分。 |  |  |  |
| 89 | 购买安全生产责任保险 | 查资料 | 5 | 购买安全生产责任保险或所购买的保险中能确保承保企业发生生产安全事故，造成从业人员或第三者人身伤亡、伤残或急性职业中毒，由保险公司在保险金额内承担企业应当依法承担的医疗救治、经济赔偿、事故应急救援和善后处理等赔偿责任的，加5分。 |  |  | 更改为扣分项 |
| 96 | 建立网站或微信或支付宝购气平台 | 查现场 | 2 | 建立网站或微信或支付宝购气平台，实现网站或微信或支付宝付费购气，加2分 |  |  | 微信支付全面普及，删除该项 |

说明：

一、有下列情况之一的参加检查，不参加评分

1、本考核年度因生产事故发生人员死亡或重伤3人以上的。

2、本考核年度因管理不善而发生事故，损失超过1000万元的。

3、重大违法违规行为，累计罚款超过50万元的。

4、本考核年度气站搬迁或重新开业的企业。

5、主要设施运行不足200天的企业。

二、评分计算办法

1、前九部分每项标准分数额度为最高得分，最低得分为0分；奖惩分数额度为最高加分或扣分。

2、评分标准中有不适用项的，以权重方式将有效项目总分按1000分计分。（部分条款的扣分项不适用部分企业，所以总得分不够1000分，所最后得分以权重方式计算）

3、按得分奖励前3名（要求：考核前九部分中每部分得分≥标准分的85%）。

三、处罚

总评分900分以下的（不含900分），须限期整改；850分以下的企业（不含850分），按有关法律法规进行处理，并视情况停业整顿。

备注：加粗和下划线部分为本次修订内容。