广东省市场监督管理局文件

粤市监特设〔2021〕150号

广东省市场监督管理局关于2020年

液化石油气钢瓶检验质量监督抽查情况的通报

各地级以上市市场监督管理局：

为加强对省内液化石油气钢瓶检验质量的监督，依据《广东省气瓶安全条例》规定，按照《广东省市场监督管理局关于开展液化石油气钢瓶检验质量监督抽查的通知》（粤市监特设〔2020〕389号，以下简称《通知》）相关要求，省局于2020年7月至10月组织开展了全省液化石油气钢瓶检验质量监督抽查。现将情况通报如下：

一、抽查的基本情况

重点从两个方面部署开展全省液化石油气钢瓶检验质量抽查工作。一是从全省范围内38家液化石油气钢瓶检验机构、14家液化石油气钢瓶充装站检验合格但未重新投入使用的液化石油气钢瓶中，随机抽取1080只液化石油气钢瓶按定期检验标准进行检验质量检查。二是对上述38家液化石油气钢瓶检验机构检验工作质量进行检查，检查内容包括：是否建立了气瓶检验数据交换系统，并及时将检验数据反馈气瓶送检单位；气瓶检验报告是否符合规范要求；是否按相关标准对检验合格的钢瓶进行涂敷等。

二、发现的主要问题

（一）钢瓶检验质量问题。

抽查的1080只液化石油气钢瓶中，检验质量合格的1038只，检验质量不合格的42只，检验质量合格率为96.1%。不合格项目涉及的主要问题是：钢瓶腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚；瓶阀泄漏；瓶阀机械损伤以及阀座机械损伤。钢瓶检验质量不合格涉及广州市珠江压力容器有限公司、广州粤顺钢瓶检测有限公司、广州光明钢瓶检测有限公司、惠州市泰安钢瓶检验有限公司、博罗县京万液化气钢瓶检测储配有限公司、惠州运行气瓶检验有限公司、河源市新强明燃气钢瓶检测有限公司、龙川县炬龙液化石油气钢瓶检测有限公司、梅州市家乐福石油液化气有限公司、梅州市富乐钢瓶检测有限责任公司、梅州市煤气公司、蕉岭县辉均液化气钢瓶检测有限公司、揭阳市茂德燃气有限公司、揭西县众安液化石油气钢瓶检验有限公司、赣州市裕诚特种设备检验检测有限公司、佛山市高明区金安液化石油气钢瓶检测有限公司、珠海市嘉鑫特种设备检测有限公司、阳江市晨熙煤气有限公司等18家气瓶检验机构。

（二）检验机构检验工作质量问题。

气瓶检验机构气瓶检验数据交换系统总体使用情况不理想，部分机构未实现与所有送检充装站的数据对接；现场发现个别气瓶检验机构检验时无相关检验记录；部分气瓶检验机构在检验合格的液化石油气钢瓶上涂敷的“下次检验日期”“使用截止日期”“终止使用日期”不符合《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》（DB44/T 2108-2018）的规定。

（三）其他问题。

此次抽查还发现了液化石油气钢瓶制造方面存在的一些问题，主要有：焊缝表面存在气孔；上封头瓶体与护罩的焊缝咬边、下封头瓶体与底座的焊缝咬边；阀座焊缝咬边；筒体对接焊缝咬边；筒体皱褶等。从钢瓶上的制造标志看，对应的气瓶制造厂有：湖南祁阳华泰钢瓶制造有限公司（欣泰）、佛山市良琦燃气具有限公司（良奇）、台山市机械厂有限公司（富华）、佛山市顺德区广沙百福压力容器有限公司（百福）、江苏民生重工有限公司（民生）、贵州贵安腾隆钢瓶制造有限公司（大立）、宣城市百纳压力容器制造有限公司（百纳）、湖北大立容器制造有限公司（大立、双骏）、苏州市海通钢瓶制造有限公司（海通）、宁波云帅厨房设备有限公司（云帅）、杭州市余杭獐山钢瓶有限公司（獐山、HZ）、浙江亿田钢瓶有限公司（亿田）等。

三、整改措施

（一）开展自查自纠。各地市局要将本通报传达到辖区每一家液化石油气钢瓶检验机构和充装单位，督促检验机构开展自查自纠，完善资源条件，强化体系运行，加强对检验工作质量的控制和管理；督促充装单位加强充装前后检查，特别是要对本次抽查发现的问题进行重点检查，发现经检验合格但仍存在严重安全隐患气瓶的，应要求相关检验机构予以召回，问题严重的，及时报告监察机构。

（二）规范检验工作。各地市局要督促辖区内气瓶检验机构按照《市场监管总局办公厅关于〈压力管道定期检验规则—工业管道〉（TSGD7005－2018）的实施意见及气瓶安全监察有关工作的通知》（市监特〔2018〕26号）要求，对检验合格的气瓶统一装配按《液化石油气瓶阀》（GB/T 7512－2017）生产的液化石油气瓶阀门；使用和完善气瓶检验数据交换系统，及时将检验数据反馈给气瓶送检单位；加强气瓶报废处理工作，严禁对报废气瓶喷漆翻新、出具检验合格标志重新投入使用。

（三）严格执法。各地市局要加强对气瓶检验机构的监督管理，增加随机抽查频次，争取财政资金开展气瓶检验质量抽查工作。特种设备安全监察和执法机构要密切配合，加大对未依法依规检验、充装违法行为的打击力度，并通过以案说法和事故警示教育，提高企业的主体责任和守法意识。

四、其他工作要求

液化石油气钢瓶检验质量抽查不合格情况已通报有关市局，按《通知》要求，后处理工作由有关市局负责。请有关市局于2021年4月30日前将后处理工作情况报省局特种设备处。对于制造方面的问题，涉及外省制造厂的，省局将上报市场监管总局特种设备局；涉及省内制造厂的，请当地市局通报给有关单位落实整改。对附件中气瓶标志无法查找到对应钢瓶制造厂的，请各市局进一步核实，消除隐患。

附件：2020年液化石油气钢瓶检验质量抽查不合格气瓶情况汇总表

广东省市场监督管理局

2021年4月14日

（联系人：杨赤民，联系电话：020-38835650，电子邮箱：gdsjj_tzsbc@gd.gov.cn）

附件

2020年液化石油气钢瓶检验质量抽查不合格气瓶情况汇总表

| 序号 | 被抽检单位 | 检验单位 | 气瓶标志 | 出厂编号 | 不合格项目 | 不合格原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 制造缺陷 | 使用损伤 |
| 1 | 广州龙湖燃气有限公司 | 广州龙湖燃气有限公司 | 欣泰YSP35.5 | 001-0683 | 阀座检验 | 阀座平面高于塞规台阶高端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 043-0326 | 外观检查 | 底座焊缝9处气孔缺陷不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 欣泰YSP35.5 | 046-0981 | 外观检查 | 护罩焊缝3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 051445 | 外观检查 | 底座焊缝存在2处咬边、5处气孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
| 2 | 广州市珠江压力容器有限公司 | 广州市珠江压力容器有限公司 | 百福YSP35.5 | 076 823 | 外观检查 | - | 腐蚀深度难以确定不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.2条规定。 |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 027 1383 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 055952 | 外观检查 | 底座焊缝3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 106023 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面底于环规台阶小端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
| 3 | 广州粤顺钢瓶检测有限公司 | 广州粤顺钢瓶检测有限公司 | 欣泰YSP35.5 | 036 0448 | 外观检查；壁厚测定 | 护罩焊缝3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
|  |  |  | 欣泰YSP35.5 | 032 0428 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
|  |  |  | 欣泰YSP35.5 | 032 0267 | 阀座检验，外观检查 | 阀座平面底于塞规台阶小端部位3个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | 瓶阀进气口螺纹牙存在机械损伤不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.2条规定。 |
|  |  |  | 欣泰YSP35.5 | 0390280 | 阀座检验 | 阀座平面底于塞规台阶小端部位2.5个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
| 4 | 广州光明钢瓶检测有限公司 | 广州光明钢瓶检测有限公司 | 富华YSP35.5 | 0260356 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 024 0608 | 外观检查，瓶阀检验 | 底座焊缝存在2处咬边、3处气孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 013 0860 | 外观检查 | - | 腐蚀深度难以确定不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.2条规定。 |
| 5 | 惠州市泰安钢瓶检验有限公司 | 惠州市泰安钢瓶检验有限公司 | 百福YSP35.5 | 634 892 | 外观检查 | - | 腐蚀深度难以确定不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.2条规定。 |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 512 193 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
|  |  |  | 富华YSP35.5 | 0141650 | 外观检查 | 护罩焊缝存在1处气孔及底座焊缝存在3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 535096 | 外观检查 | 护罩焊缝2处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 359562 | 外观检查 | 护罩焊缝存在3处咬边及底座焊缝存在2处咬边、2个气孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 152979 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面高于环规台阶大端部位3个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 0332024 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面底于环规台阶小端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 377392 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面高于环规台阶大端部位3个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 122555 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面高于环规台阶大端部位3个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
| 6 | 博罗县京万液化气钢瓶检测储配有限公司 | 博罗县京万液化气钢瓶检测储配有限公司 | 良奇YSP35.5 | 0242322 | 外观检查，壁厚测定 | 底座焊缝2处气孔缺陷不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 0260673 | 瓶阀检验 | - | 瓶阀泄漏不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.1条规定。 |
|  |  |  | 獐山YSP35.5 | 1200137 | 外观检查 | - | 瓶阀进气口螺纹牙存在3个牙机械损伤不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.2条规定。 |
|  |  |  | 良奇YSP118 | 511518 | 外观检查 | 底座焊缝8处气孔缺陷不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 百福YSP118 | 008047 | 外观检查 | 底座焊缝1处气孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 富华YSP35.5 | 1230490 | 外观检查 | 护罩焊缝2处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 民生YSP12 | 005750 | 外观检查 | 1.护罩焊缝存在1处咬边、1处气孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 2.底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
|  |  |  | 民生YSP12 | 005281 | 外观检查 | 底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
|  |  |  | 民生YSP12 | 0010606 | 外观检查 | 底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
|  |  |  | 民生YSP12 | 005639 | 外观检查 | 底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
|  |  |  | 民生YSP12 | 005292 | 外观检查 | 底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
|  |  |  | 民生YSP12 | 005609 | 外观检查 | 底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
|  |  |  | 民生YSP12 | 0010592 | 外观检查 | 底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
|  |  |  | 民生YSP12 | 0010398 | 外观检查 | 底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
|  |  |  | 民生YSP12 | 0010335 | 外观检查 | 底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
| 7 | 惠州运行气瓶检验有限公司 | 惠州运行气瓶检验有限公司 | 大立YSP35.5 | 010195 | 外观检查 | 1.护罩和底座焊缝各存在2处咬边及1处气孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 2.底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB /T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | 瓶阀进气口螺纹牙存在2个半牙机械损伤不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.2条规定。 |
|  |  |  | 杭西泰YSP35.5 | 0096919 | 外观检查 | - | 1.瓶阀进气口螺纹牙存5个牙机械损伤不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.2条规定。 2.阀座存在局部机械损伤，不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第7.1.1条规定； |
|  |  |  | 百纳YSP35.5 | 102495 | 阀座检验 | 阀座平面底于塞规台阶小端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 双骏YSP35.5 | 170318 | 阀座检验，外观检查 | 1.阀座平面底于塞规台阶小端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 2.底座焊缝8处气孔缺陷不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 3.底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
|  |  |  | 梅西YSP35.5 | 132604 | 外观检查 | 筒体对接焊缝及底座焊缝共3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | XN YSP35.5 | 0060008 | 外观检查 | 1.护罩焊缝3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 2.右侧筒体局部褶皱不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.2.1条规定。 | - |
|  |  |  | 海通YSP35.5 | 357258 | 外观检查 | 底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
|  |  |  | 云帅YSP35.5 | 132617 | 外观检查 | 护罩、底座焊缝共3处咬边及筒体焊缝收弧处有弧坑不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 大立YSP35.5 | 114303 | 外观检查，瓶阀检验 | 1.护罩焊缝存在2处咬边和底座焊缝存在3处气孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 2.底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2要求。 3.瓶阀平面高于环规台阶大端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 喜威YSP35.5 | 068286 | 外观检查，瓶阀检验 | 1.底座焊缝存在1处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 2.瓶阀平面高于环规台阶大端部位3个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 3.底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
|  |  |  | 杭州百江YSP35.5 | 173380 | 外观检查 | 1.底座焊缝存在1处咬边、1处气孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定； 2.底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2标准要求。 | - |
|  |  |  | 云帅YSP35.5 | 13257 | 外观检查 | 底座焊缝1处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 云帅YSP35.5 | 12276 | 外观检查 | 护罩焊缝存在1处咬边及1处密集气孔、底座焊缝存在3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 云帅YSP35.5 | 73322 | 外观检查 | 护罩焊缝3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 百福YSP12 | 001372 | 外观检查 | 护罩焊缝3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 民生YSP12 | 002591 | 外观检查 | 底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | HZ YSP12 | 0020381 | 外观检查 | 护罩焊缝2处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 百纳YSP35.5 | 059873 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面底于环规台阶小端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 242120 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面高于环规台阶大端部位3个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
| 8 | 河源市新强明燃气钢瓶检测有限公司 | 河源市新强明燃气钢瓶检测有限公司 | 百福YSP35.5 | 001 536 | 外观检查 | 护罩焊缝3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | 腐蚀深度难以确定不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.2条规定。 |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 0480815 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 006 214 | 外观检查 | - | 瓶阀进气口螺纹牙存在局部机械损伤不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.2条规定。 |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 030 1826 | 阀座检验，外观检查 | 阀座平面高于塞规台阶大端部位1.5个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | 腐蚀深度难以确定不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.2条规定。 |
| 9 | 龙川县炬龙液化石油气钢瓶检测有限公司 | 龙川县炬龙液化石油气钢瓶检测有限公司 | 良奇YSP35.5 | 016 2078 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面高于环规台阶大端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | 瓶阀泄漏不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.1条规定。 |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 001 0475 | 外观检查 | - | 1.瓶阀进气口螺纹牙局部机械损伤不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.2条规定。 2.阀座存在局部机械损伤不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第7.1.1条规定。 |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 037 2579 | 外观检查 | - | 瓶阀进气口螺纹牙局部机械损伤不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.2条规定。 |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 030 1921 | 阀座检验 | 阀座平面高于塞规台阶大端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 060 0320 | 阀座检验 | 阀座平面高于塞规台阶大端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 0382863 | 阀座检验 | 阀座平面底于塞规台阶小端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 021 1134 | 阀座检验 | 阀座平面底于塞规台阶小端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 双骏YSP35.5 | 290 953 | 外观检验，瓶阀检验 | 1.底座焊缝存在1处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 2.瓶阀平面高于环规台阶大端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 141 0315 | 外观检查 | 底座焊缝存在3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
| 10 | 梅州市家乐福石油液化气有限公司 | 梅州市家乐福石油液化气有限公司 | 富华YSP35.5 | 1060876 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
| 11 | 梅州市家乐福石油液化气有限公司 | 梅州市家乐福石油液化气有限公司 | 富华YSP35.5 | 0760560 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 0052236 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
| 12 | 梅州市富乐钢瓶检测有限责任公司 | 梅州市富乐钢瓶检测有限责任公司 | 富华YSP35.5 | 0440867 | 外观检查 | - | 筒体焊缝腐蚀深度低于母材高度不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 |
|  |  |  | 富华YSP35.5 | 0950540 | 瓶阀检验 | - | 瓶阀泄漏不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.1条规定。 |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 197 906 | 阀座检验 | 阀座平面高于塞规台阶大端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 富华YSP35.5 | 070050627 | 外观检查 | 筒体焊缝局部咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 富华YSP35.5 | 0610335 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面高于环规台阶大端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
| 13 | 梅州市煤气公司 | 梅州市煤气公司 | 良奇YSP35.5 | 0301566 | 外观检查 | - | 瓶阀进气口螺纹局部机械损伤不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.2条定。 |
|  |  |  | 富华YSP35.5 | 1980808 | 外观检查 | 护罩焊缝2处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 富华YSP35.5 | 0220832 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面高于环规台阶大端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
| 14 | 蕉岭县辉均液化气钢瓶检测有限公司 | 蕉岭县辉均液化气钢瓶检测有限公司 | 富华YSP35.5 | 0520008 | 外观检查 | - | 腐蚀深度难以确定不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.2条规定。 |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 502 231 | 外观检查 | - | 腐蚀深度难以确定不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.2条规定。 |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 223 883 | 外观检查 | 护罩、底座焊缝共存在5处咬边、7个气孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 175 625 | 外观检查 | 阀座焊缝整圈腐蚀、护罩焊缝1处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
| 15 | 揭阳市茂德燃气有限公司 | 揭阳市茂德燃气有限公司 | 獐山YSP35.5 | 0640873 | 阀座检验，外观检查 | 阀座平面高于塞规台阶大端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | 瓶阀进气口螺纹有3个牙机械损伤不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.2条规定。 |
|  |  |  | 亿田YSP35.5 | 0190244 | 外观检查 | 护罩焊缝存在1处咬边和密集气孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 獐山YSP35.5 | 0520980 | 阀座检验 | 阀座平面高于塞规台阶大端部位1.5个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 獐山YSP35.5 | 1440648 | 阀座检验,瓶阀检验 | 阀座平面高于塞规台阶大端部位3个牙,瓶阀平面高于环规台阶大端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 獐山YSP35.5 | 0820019 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面高于环规台阶大端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求 | - |
| 16 | 揭西县众安液化石油气钢瓶检验有限公司 | 揭西县众安液化石油气钢瓶检验有限公司 | 百福YSP35.5 | 186 612 | 壁厚测定 | - | 腐蚀深度难以确定不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.2条规定。 |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 081471 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 007050 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面高于环规台阶大端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求 | - |
| 17 | 普宁市安恒气瓶检验有限公司 | 普宁市安恒气瓶检验有限公司 | 富华YSP35.5 | 1240556 | 阀座检验 | 阀座平面低于塞规台阶小端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 006 1420 | 阀座检验 | 阀座平面高于塞规台阶大端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 0062242 | 阀座检验，瓶阀检验 | 阀座平面高于塞规台阶大端部位1个牙，瓶阀平面高于环规台阶大端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
| 18 | 南雄市宏日液化气有限公司 | 赣州市裕诚特种设备检验检测有限公司 | 百福YSP35.5 | 448-471 | 瓶阀检验 | - | 瓶阀泄漏不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.1条规定。 |
|  |  |  | 华仕顿YSP35.5 | 0360144 | 外观检查 | 护罩焊缝2处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 130093 | 外观检查 | 护罩焊缝2处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 007761 | 外观检查 | 底座焊缝2处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 576123 | 外观检查 | 底座焊缝1处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 大立YSP35.5 | 50997 | 外观检查 | 护罩、底座焊缝存在3处咬边、2处气孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
| 19 | 肇庆市肇戎燃气有限公司 | 佛山市高明区金安液化石油气钢瓶检测有限公司 | 良奇YSP35.5 | 0160989 | 外观检查 | - | 腐蚀深度难以确定不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.2条规定。 |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 0361027 | 阀座检验，外观检查 | 阀座平面高于塞规台阶大端部位3个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | 瓶阀进气口螺纹局部机械损伤不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.2条规定。 |
|  |  |  | 富华YSP35.5 | 0240685 | 瓶阀检验 | - | 瓶阀泄漏不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.1条规定。 |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 001018 | 外观检验 | 护罩、底座焊缝存在3处咬边、1个气孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 良奇YSP35.5 | 0231569 | 阀座检验 | 阀座平面高于塞规台阶大端部位2个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 富华YSP35.5 | 0490223 | 瓶阀检验 | 瓶阀平面底于环规台阶小端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
| 20 | 清远石角中燃百江普华能源有限公司 | 佛山市高明区金安液化石油气钢瓶检测有限公司 | 粤海YSP35.5 | MB04830 | 外观检查，壁厚测定，瓶阀检验 | 底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2条规定。 | 瓶阀泄漏不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第11.1.1条规定。 |
|  |  |  | 民生YSP35.5 | 073715 | 外观检查，瓶阀检验 | 1.底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2条规定。 2.瓶阀平面底于环规台阶小端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 华仕顿YSP35.5 | 0130063 | 外观检查 | 1.底座焊缝2处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 2.底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 华仕顿YSP35.5 | 0030863 | 外观检查，瓶阀检验 | 1.底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2条规定。 2.瓶阀平面底于环规台阶小端部位1个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
|  |  |  | 民生YSP35.5、华仕顿YSP35.5、粤海YSP35.5 | 208880、0280057、0210136、0010640、005474、040620、0490953、0490222、0160598、0200051、030017、I050630 | 外观检查 | 底座无排液孔不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第7.3.2条规定。 | - |
| 21 | 潮州市技安钢瓶检测有限公司 | 潮州市技安钢瓶检测有限公司 | 百纳YSP35.5 | 0060206 | 阀座检验 | 阀座平面低于塞规台阶小端部位2.5个牙不符合《气瓶专用螺纹》GB/T 8335-2011第4.2条标准要求。 | - |
| 22 | 饶平县华丰钢瓶检测有限公司 | 饶平县华丰钢瓶检测有限公司 | 百福YSP35.5 | 532-939 | 外观检查 | 阀座焊缝1处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
| 23 | 饶平县上饶镇茂州石油充装站 | 饶平县上饶镇茂州石油充装站 | 百福YSP35.5 | 418-819 | 外观检查 | 底座焊缝存在3处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
|  |  |  | 百福YSP35.5 | 053-725 | 外观检查 | 护罩、底座焊缝存在6处咬边不符合《液化石油气钢瓶》GB/T 5842-2006第8.3.2条规定。 | - |
| 24 | 珠海市嘉鑫特种设备检测有限公司 | 珠海市嘉鑫特种设备检测有限公司 | 富华YSP35.5 | 0940482 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
|  |  |  | 富华YSP35.5 | 0960408 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
|  |  |  | 富华YSP35.5 | 0950783 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
|  |  |  | 富华YSP35.5 | 0950612 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |
| 25 | 阳江市晨熙煤气有限公司 | 阳江市晨熙煤气有限公司 | 富华YSP35.5 | 0590762 | 壁厚测定 | - | 腐蚀剩余壁厚小于设计壁厚不符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》GB/T 8334-2011第5.2.4.1条规定。 |

公开方式：主动公开

抄送：市场监管总局特种设备局，省档案馆。

广东省市场监督管理局办公室            　2021年4月14日印发

校对:杨赤民