附件2：

我为群众办实事-江门市输变电工程环境辐射监测数据公示

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）对频率为50Hz的电磁环境中工频电场强度的公众曝露限值为：4000V/m，工频磁感应强度的公众曝露限值为：100μT。

监测结果表明：变电站厂界及周边环境保护目标处的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值要求。

表中距离仅供参考。

一、110KV滘头变电站

| :地点 | 编号 | 测点位置 | 电场强度 （V/m） | 磁感应强度 （μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV滘头变电站厂界四周 | E1# | 变电站西侧围墙外5m处 | 2.1±0.1 | 0.10±0.01 | / |
|  | E2# | 变电站东侧围墙外5m处 | 17±1 | 0.08±0.01 | / |
|  | E3# | 变电站北侧大门外5m处 | 0.43±0.02 | 0.23±0.06 | / |
| 110kV滘头变电站西侧电磁衰减断面 | E4# | 变电站西侧围墙（中部）外5m处 | 1.2±0.1 | 0.03±0.01 | / |
|  | / | 变电站西侧围墙（中部）外10m处 | 0.79±0.01 | 0.01±0.01 | / |
|  | / | 变电站西侧围墙（中部）外15m处 | 0.58±0.01 | 0.02±0.01 | / |
| 110kV滘头变电站周边环境保护目标处 | E5# | 变电站北侧力行轮胎店门口 | 1.4±0.1 | 0.02±0.01 | 距变电站北侧厂界15m |
|  | E6# | 变电站北侧耀熊材料科技公司门口 | 0.13±0.01 | 0.03±0.01 | 距变电站北侧厂界25m |
|  | E7# | 变电站西北侧3F居民楼外1m处 | 1.7±0.1 | （4.2±0.3）×10-2 | 距变电站西北侧28m |
|  | E8# | 变电站西侧1F居民楼外1m处 | 0.42±0.01 | 0.18±0.01 | 距变电站北侧厂界8m |
|  | E9# | 变电站南侧河边走道 | 8.2±0.1 | （5.1±0.2）×10-2 | 距变电站南侧厂界15m |

二、110kV大泽变电站

| 地点 | 编号 | 测点位置 | 电场强度（V/m） | 磁感应强度（μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV大泽变电站厂界四周 | E1# | 变电站西侧围墙外5m处 | 89±1 | 0.24±0.01 | / |
|  | E2# | 变电站北侧围墙外5m处 | 0.37±0.01 | 0.44±0.01 | / |
|  | E3# | 变电站南侧围墙外5m处 | 0.44±0.01 | （7.6±0.1）×10-2 |  |
| 110kV大泽变电站周边环境保护目标处 | E4# | 变电站北侧厂房 | 0.34±0.01 | 0.85±0.01 | 距变电站21m |
|  | E5# | 变电站西侧金泽公馆前 | 0.39±0.01 | （2.5±0.1）×10-2 | 距变电站102m |
|  | E7# | 变电站西北侧安泽路8号121 | 0.32±0.01 | 0.22±0.01 | 距变电站65m |
|  | E8# | 变电站南侧一楼走道 | 9.0±0.1 | 1.1±0.1 | 距变电站16m，离泽荷线01塔8m，水平3m，垂直9m |
|  | E9# | 变电站西南侧厂房 | 12±1 | 0.14±0.01 | 距变电站46m，离石泽线9号，水平27m，垂直16m |
|  | E10# | 变电站东侧厂房门口 | 4.4±0.1 | （1.7±0.1）×10-2 | 距变电站46m |

三、110kV东升变电站

| 地点 | 编号 | 测点位置 | 电场强度 （V/m） | 磁感应强度 （μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV东升变电站厂界周围 | E1# | 变电站北侧围墙外5m处 | （2.3±0.1）×102 | 0.15±0.01 | 地下进出线西侧3m |
|  | E2# | 变电站西侧围墙外5m处 | （5.8±0.1）×102 | 1.3±0.1 | / |
|  | E3# | 变电站南侧围墙外5m处 | （1.7±0.1）×102 | 0.57±0.01 | / |
| 110kV东升变电站周边环境保护目标处 | E4# | 变电站西侧汇友轮胎行门口 | （1.0±0.1）×102 | （8.6±0.1）×10-2 | 距变电站41m |
|  | E5# | 变电站西北侧嘉悦名都 | 49±1 | 0.12±0.01 | 距变电站92m，距边导线32m |
|  | E6# | 变电站北侧金丰家园 | （1.8±0.1）×102 | 0.15±0.01 | 距变电站56m，距边导线15m |
|  | E7# | 变电站东北侧逸富莱建材城 | 3.1±0.1 | （9.3±0.1）×10-3 | 距变电站78m |
|  | E8# | 变电站大门外5m处 | 7.1±0.1 | （2.4±0.1）×10-2 | 距变电站5m |
|  | E9# | 变电站东侧3F居民楼门口 | 1.9±0.1 | （1.3±0.1）×10-2 | 距变电站74m |

四、110kV会城变电站

| 地点 | 编号 | 测点位置 | 电场强度 （V/m） | 磁感应强度 （μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV会城变电站厂界四周 | E1# | 变电站南侧围墙外5m处 | 0.48±0.02 | （1.8±0.1）×10-2 | / |
|  | E2# | 变电站西侧围墙外5m处 | 12±1 | 0.13±0.01 | / |
|  | E3# | 变电站北侧围墙外5m处 | 0.24±0.01 | （8.2±0.1）×10-3 | / |
| 110kV会城变电站南侧电磁衰减断面 | E4# | 变电站南侧大门外5m处 | 0.40±0.01 | （8.1±0.4）×10-2 | / |
|  | / | 变电站南侧大门外10m处 | 0.26±0.02 | （4.3±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站南侧大门外15m处 | 1.1±0.1 | （3.9±0.1）×10-2 | 受上方民用电线影响 |
|  | / | 变电站南侧大门外17m处 | 2.2±0.1 | （3.5±0.1）×10-2 |  |
|  | / | 变电站南侧大门外18m处 | 3.4±0.1 | （3.3±0.1）×10-2 |  |
|  | / | 变电站南侧大门外19m处 | 5.0±0.1 | （3.7±0.1）×10-2 |  |
| 110kV会城变电站南侧电磁衰减断面 | / | 变电站南侧大门外20m处 | 5.3±0.1 | （3.7±0.1）×10-2 | 受上方民用电线影响 |
|  | / | 变电站南侧大门外21m处 | 8.0±0.1 | （2.5±0.1）×10-2 |  |
|  | / | 变电站南侧大门外22m处 | 7.6±0.1 | （2.3±0.1）×10-2 |  |
|  | / | 变电站南侧大门外25m处 | 3.0±0.1 | （2.2±0.1）×10-2 |  |
|  | / | 变电站南侧大门外30m处 | 0.92±0.02 | （1.7±0.1）×10-2 |  |
|  | / | 变电站南侧大门外35m处 | 0.27±0.02 | （1.4±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站南侧大门外40m处 | 0.14±0.01 | （1.3±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站南侧大门外45m处 | 0.10±0.1 | （1.2±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站南侧大门外50m处 | （5.2±0.7）×10-2 | （1.0±0.1）×10-2 | / |
| 110kV会城变电站周边环境保护目标处 | E5# | 变电站西侧晾晒区 | 1.3±0.1 | 0.11±0.01 | 距变电站9m |
|  | E6# | 变电站西侧7F楼房旁 | 1.0±0.1 | 0.26±0.01 | 距变电站17m |
|  | E7# | 变电站北侧双龙茶业门口 | 0.27±0.01 | （1.6±0.1）×10-2 | 距变电站12m |
|  | E8# | 变电站南侧8F楼房2F平台 | 0.21±0.01 | 0.12±0.01 | 距变电站15m |
|  | E9# | 变电站北侧围墙外1F平房 | 12±1 | （2.1±0.1）×10-2 | / |

五、110kv振华变电站

| 地点 | 编号 | 测点位置 | 电场强度 （V/m） | 磁感应强度 （μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV振华变电站厂界 | E1# | 变电站西南侧围墙外5m处 | （7.1±0.1）×102 | 1.8±0.1 | 进出线一侧 |
|  | E2# | 变电站西北侧围墙外5m处 | 40±1 | 0.99±0.01 | / |
|  | E3# | 变电站东北侧围墙外5m处 | 53±1 | 0.77±0.01 | 信合车队内 |
|  | E4# | 变电站东南侧围墙外5m处 | 59±1 | 0.73±0.01 | 广东四维电建旁 |
| 110kV振华变电站东北侧电磁衰减断面 | E3# | 变电站东北侧围墙外5m处 | 53±1 | 0.77±0.01 | / |
|  | / | 变电站东北侧围墙外10m处 | 63±1 | 0.90±0.01 | / |
|  | / | 变电站东北侧围墙外15m处 | 63±1 | 1.0±0.1 | / |
|  | / | 变电站东北侧围墙外20m处 | 58±1 | 1.2±0.1 |  |
| 110kV振华变电站周边环境保护目标处 | E5# | 变电站东南侧6层居民楼 | 17±1 | 0.35±0.01 | 距变电站围墙37m |
|  | E6# | 益晨电梯公寓 | （6.5±0.1）×102 | 3.1±0.1 | 距220kV发开乙线边导线水平13m，垂直27m |
|  | E7# | 开平绿皇家禽批发市场 | 33±1 | 0.30±0.01 | 距站址西南墙54m，距110kV开振线边导线水平28m，垂直18m |
|  | E8# | 开庄村 | 7.2±0.1 | 0.84±0.01 | 距站址西南墙140m，距110kV开振线边导线水平10m，垂直17m |
|  | E9# | 智源药业 | （9.8±0.1）×102 | 2.7±0.1 | 距站址西北墙140m，距110kV开振线17#塔基20m，距110kV新桥线干线3#塔基51m |

注：1.110kV振华变电站东南侧毗邻广东四维电建、西南侧为城市主干道新美大道，西北侧为树林、荒地，因此选取东北侧信和车队内空地开展电磁环境断面监测，断面路径20m后受跨越线路影响，

未予以监测；

2. 110kV振华变电站进出线分布在西南墙一侧，西南墙外监测值受进出线影响，仅供参考；

3.表中距离仅供参考，下同。

六、110kv同庆变电站

| 地点 | 编号 | 测点位置 | 电场强度 （V/m） | 磁感应强度 （μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV同庆变电站厂界四周 | E1# | 变电站南侧大门外5m处 | 0.20±0.02 | 1.3±0.1 | / |
|  | E2# | 变电站东南侧围墙外5m处 | 0.20±0.01 | 0.19±0.01 | / |
|  | E3# | 变电站西北侧围墙外5m处 | 0.07±0.01 | （9.8±0.7）×10-3 | / |
|  | E4# | 变电站东北侧围墙外5m处 | 0.72±0.02 | （3.5±0.1）×10-2 | / |
| 110kV同庆变电站东北侧电磁衰减断面 | E4# | 变电站东北侧围墙外5m处 | 0.72±0.02 | （3.5±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站东北侧围墙外10m处 | 0.28±0.02 | （2.3±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站东北侧围墙外15m处 | 0.12±0.02 | （1.7±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站东北侧围墙外20m处 | 0.08±0.01 | （1.5±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站东北侧围墙外25m处 | 0.07±0.01 | （1.2±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站东北侧围墙外30m处 | 0.07±0.02 | （1.1±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站东北侧围墙外35m处 | 0.07±0.01 | （1.0±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站东北侧围墙外40m处 | 0.07±0.01 | （1.0±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站东北侧围墙外45m处 | 0.09±0.02 | （1.1±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站东北侧围墙外50m处 | 0.07±0.01 | （1.1±0.1）×10-2 | / |
| 110kV同庆变电站周边环境保护目标处 | E5# | 变电站东北侧8F居民楼旁 | 0.10±0.01 | （2.6±0.1）×10-2 | 距变电站10m |
|  | E6# | 变电站东北侧3栋2单元 | 0.07±0.01 | （9.2±0.4）×10-3 | 距变电站22m |
|  | E7# | 变电站西北侧保安亭 | 0.07±0.01 | （9.2±0.1）×10-3 | 距变电站44m |
|  | E8# | 变电站西北侧鹏盛建材公司门口 | 0.07±0.01 | （8.4±0.8）×10-3 | 距变电站41m |

七、220kV群星站

| 地点 | 编号 | 测点位置 | 电场强度 （V/m） | 磁感应强度 （μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220kV群星变电站变电站厂界四周 | E1# | 变电站北侧围墙外5m处 | 69±1 | 0.17±0.01 | / |
|  | E2# | 变电站西侧围墙外5m处 | 78±1 | 0.45±0.01 | / |
|  | E3# | 变电站东侧大门外5m处 | 4.2±0.1 | 0.05±0.01 | / |
| 220kV群星变电站北侧电磁衰减断面 | E1# | 变电站北侧围墙外5m处 | 69±1 | 0.17±0.01 | / |
|  | / | 变电站北侧围墙外10m处 | 67±1 | 0.10±0.01 | / |
|  | / | 变电站北侧围墙外15m处 | 60±1 | 0.10±0.01 | / |
|  | / | 变电站北侧围墙外20m处 | 57±1 | 0.11±0.01 | / |
|  | / | 变电站北侧围墙外25m处 | 41±1 | 0.13±0.01 | / |
|  | / | 变电站北侧围墙外30m处 | 33±1 | 0.16±0.01 | / |
| 220kV群星变电站周边环境保护目标处 | E4# | 变电站西侧员工宿舍 | 0.33±0.01 | 0.15±0.01 | 距变电站26m |
|  | E5# | 变电站西侧公安局管理中心 | 6.2±0.1 | 0.28±0.01 | 距变电站37m |
|  | E6# | 变电站北侧学校墙外停车场 | （3.2±0.1）×102 | 1.9±0.1 | 离学校围墙15m ，边导线下方6m，江群线17号基塔 |
|  | E7# | 变电站东北侧超市门口 | （3.9±0.1）×102 | 0.43±0.01 | 群北线水平3m，垂直16m |
|  | E8# | 变电站东北侧名驹汽车保养店 | 29±1 | 0.30±0.01 | 群北线2号基塔，水平11m，垂直18m |
|  | E9# | 变电站西北侧6F居民楼墙外 | 67±1 | 1.5±0.1 | 距变电站37m |
|  | E10# | 星语小区北侧围墙外 | 1.3±0.1 | 0.16±0.01 | 距变电站16m |

八、500kV江门变电站

| 地点 | 编号 | 测点位置 | 电场强度 （V/m） | 磁感应强度 （μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500kV江门变电站厂界四周 | E1# | 变电站东墙围墙外5m处 | （1.9 ±0.1）×102 | 1.2±0.1 | / |
|  | E2# | 变电站东侧门口外5m处 | 7.9±0.1 | 0.61±0.01 | / |
| 500kV江门变电站东侧电磁衰减断面 | E2# | 变电站东侧门口外5m处 | 7.9±0.1 | 0.61±0.01 | / |
|  | / | 变电站东侧门口外10m处 | 6.2±0.1 | 0.64±0.01 | / |
|  | / | 变电站东侧门口外15m处 | 3.3±0.1 | 0.68±0.01 | / |
| 500kV江门变电站周边环境保护目标处 | E3# | 变电站南侧泉景山庄 | 17±1 | （8.9±0.1）×10-2 | 10kV福泉线江门站支线，H：3m，S：3m，同塔三回 |
|  | E4# | 变电站东侧杜阮镇松园护林站 | 6.6±0.1 | （6.9±0.1）×10-2 | 同塔四回，10根分装线，220kV江桥甲线，4#~5#塔基间，水平100m，垂直28m |
|  | E5# | 变电站东南侧福泉新邨围墙外 | 2.2±0.1 | （6.0±0.1）×10-2 | 220kV江桥甲线，3#~4#塔基间，水平100m，垂直28m |
|  | E6# | 变电站西北侧牛欢喜山庄 | 61±1 | 2.4±0.1 | 220kV五江甲线130#~131#间，水平0m，垂直正下方40m（同路四回，10根线） |

九、220kV台山变电站

| 地点 | 编号 | 测点位置 | 电场强度 （V/m） | 磁感应强度 （μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220kV台山变电站厂界四周 | E1# | 站址南侧围墙外5m处 | （2.4±0.1）×102 | 0.31±0.01 | / |
|  | E2# | 站址东侧围墙外5m处 | （7.6±0.1）×102 | 1.0±0.1 | 进出线一侧 |
| 220kV台山变电站南侧电磁衰减断面 | E1# | 站址南侧围墙外5m处 | （2.4±0.1）×102 | 0.31±0.01 | / |
|  | / | 站址南侧围墙外10m处 | （1.0±0.1）×102 | 0.23±0.01 | / |
|  | / | 站址南侧围墙外15m处 | 52±1 | 0.14±0.01 | / |
|  | / | 站址南侧围墙外20m处 | 22±1 | 0.10±0.01 | / |
| 220kV台山变电站周边环境保护目标处 | E3# | 安步田洋村 | 61±1 | 0.46±0.01 | 变电站东北侧约90m |
|  | E4# | 大亨东亨村 | 34±1 | 0.33±0.01 | 变电站东侧约35m |
|  | E5# | 大亨元亨村 | 4.4±0.1 | （8.5±0.1）×10-2 | 变电站西南侧约80m |
|  | E6# | 大亨南田村 | 1.2±0.1 | （2.3±0.1）×10-2 | 变电站南侧约320m |
|  | E7# | 安步张边村 | 6.4±0.1 | （3.8±0.1）×10-2 | 变电站北侧约420m |

注：1.220kV台山变电站东侧村道宽度约10m，北侧和西侧为树林，人员无法到达，因此选取南侧开展电磁环境衰减断面监测，断面路径20m后无法到达；

2.表中距离仅供参考，下同。

十、110kV江南变电站

| 地点 | 编号 | 测点位置 | 电场强度 （V/m） | 磁感应强度 （μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV江南变电站厂界四周 | E1# | 变电站东侧大门外5m | 6.6±0.1 | （8.1±0.1）×10-2 | 距离边导线水平32m，垂直11m |
|  | E2# | 变电站南侧围墙外5m | 31±1 | 0.21±0.01 | 距离边导线水平22m，垂直11m |
|  | E3# | 变电站东南侧围墙外5m | 25±1 | 0.21±0.01 | / |
| 110kV江南变电站南侧电磁衰减断面 | E2# | 变电站南侧围墙外5m | 31±1 | 0.20±0.01 | 受进出线影响，距离边导线水平22m，垂直11m |
|  | / | 变电站南侧围墙外10m处 | 8.7±0.1 | 0.12±0.01 | / |
|  | / | 变电站南侧围墙外15m处 | 8.7±0.1 | （8.0±0.2）×10-2 | / |
|  | / | 变电站南侧围墙外20m处 | 13±1 | （6.8±0.2）×10-2 | / |
|  | / | 变电站南侧围墙外25m处 | 14±1 | （6.4±0.2）×10-2 | / |
|  | / | 变电站南侧围墙外29m处 | 14±1 | （5.4±0.1）×10-2 |  |
|  | / | 变电站南侧围墙外30m处 | 15±1 | （5.8±0.1）×10-2 | / |
| 110kV江南变电站南侧电磁衰减断面 | / | 变电站南侧35m处 | 16±1 | （5.2±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站南侧40m处 | 16±1 | （4.6±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站南侧45m处 | 17±1 | （4.5±0.1）×10-2 | / |
|  | / | 变电站南侧50m处 | 17±1 | （4.3±0.1）×10-2 | / |
| 110kV江南变电站周边环境保护目标处 | E4# | 变电站北侧电子厂门卫 | 18±1 | （3.6±0.1）×10-2 | 距变电站20m |
|  | E5# | 变电站西南侧人行道 | 8.7±0.1 | 0.23±0.01 | 距离边导线水平60m，垂直11m |
|  | E6# | 变电站东北侧汽车维修中心 | 0.54±0.01 | （5.6±0.1）×10-2 | / |

备注：电磁衰减断面监测受变电站进出线影响，测值仅供参考。