2025年广东省海洋经济职业技能大赛海洋油气生产仪器仪表维修技术项目（学生组）技术文件

目录

一、技术描述	2

（一）项目概要	2

（二）基础知识与能力要求	2

二、竞赛项目	2

（一）决赛项目安排	2

（二）决赛时间安排	3

三、竞赛内容与考评要求	4

（一）学生组决赛项目内容	4

1. 压力变送器校验	4

1.1 硬件设备	4

1.2 考核要点	5

1.3 考评要求	6

1.4 附表1：压力变送器校验记录表	8

2. DCS编程仿真	9

2.1 硬件设备	9

2.2 软件配置	9

2.3 考核要点	9

2.4 考评要求	10

3.PLC控制系统综合实操	11

3.1 硬件设备	11

3.2、软件配置	11

3.3 考核要点	11

3.4 考评要求	13

一、技术描述

（一）项目概要

海洋油气生产仪器仪表维修技术项目（学生组）主要参照仪器仪表维修工（高级/三级）对应国家职业技能标准，结合行业新技术、新工艺等，进行操作技能比赛。其中理论知识融入操作技能中进行考核。实操项目通过完成压力变送器校验、集散控制系统（DCS）程序编写和可编程逻辑控制器（PLC）程序编写及调试的竞赛项目，综合考核选手的技能水平。

（二）基础知识与能力要求

参加海洋油气生产仪器仪表维修技术项目决赛的选手需具备一定的仪器仪表维修工作经验，掌握基础仪器仪表维修工操作技能，有独立完成工作现场压力变送器校验、集散控制系统（DCS）和可编程逻辑控制系统（PLC）程序编写和调试等能力。

二、竞赛项目

（一）决赛项目安排

海洋油气生产仪器仪表维修技术项目（学生组）决赛包含三项实操内容，单项满分100分，单项按权重则算后计算总分，最终得分Z = P1*0.25+P2*0.35+P3*0.4。具体项目内容、竞赛时长和成绩占比如下：

| 决赛（学生组） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 内容 |  | 权重占比 | 参考时间（min） |
| 实操 | P1 | 压力变送器校验 | 25% | 30 |
|  | P2 | DCS编程仿真 | 35% | 90 |
|  | P3 | PLC控制系统综合实操 | 40% | 90 |

（二）决赛时间安排

比赛分为三个阶段， 即临赛准备阶段、 比赛阶段和赛后阶段，具体见下表《决赛时间安排表》（最终以赛务日程为准）。

| 决赛时间安排表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 竞赛阶段 | 日期 | 工作内容 |
| 临赛准备阶段 | 赛前1周 | 印发竞赛详细日程 |
| 比赛阶段 | 赛中第1天 | DCS编程仿真项目竞赛和考核 |
|  | 赛中第2天 | PLC控制系统综合实操项目竞赛和考核 |
|  | 赛中第3天 | 压力变送器校验项目竞赛和考核 |
| 赛后阶段 | 赛后1天 | 保障单位汇总上报选手成绩单 |

三、竞赛内容与考评要求

（一）学生组决赛项目内容

1. 压力变送器校验

压力变送器校验实操项目主要使用活塞式校验台对压力变送器进行零点、量程以及五点行程校验，并考核选手对变送器回路接线，选手需要将校验的数据进行记录并处理分析，并给出校验，操作内容参考JJG 882-2019《压力变送器检定规程》，该项目满分为 100 分。

  - 硬件设备

压力变送器校验实操项目的硬件设备包括：

- （1）校验台：BJH-60活塞式压力校验台

- （2）被校压力变送器：0~1.0MPa智能压力变送器

- （3）标准表：0~2.5MPa标准表

- （4）信号发生器：SIN-C702信号发生器

- （5）电压模块：S-250-24直流开关电源

- （6）电阻：250Ω电阻

  - 考核要点

压力变送器校验实操主要包括压力变送器及标准表安装、校验信号回路连接、校验台操作、变送器零点量程调教、变送器五点行程校验和数据记录与分析、校验结论，该项目总分100分。

- （1）设备安装：压力变送器与标准表安装、系统排气操作等；

- （2）校验信号回路连接：电源模块使用、线鼻子压制、信号发生器使用、测量回路连接；

- （3）校验台操作：打压、调压、保持、泄压操作等；

- （4）变送器零点量程调教：压力变送器零点和量程修改；

- （5）变送器五点行程校验：0%、25%、50%、75%、100%；100%、75%、50%、25%、0%的上下五点行程校验；

- （6）数据记录及分析：校验数据按要求进行记录、误差计算、结果分析，数据记录保留2位小数；要求写出误差计算公式和过程；根据计算的误差与变送器精度误差比较后的情况得出结论是否合格。

- （7）根据题目要求在规定时间内完成差压变送器的校验工作并如实记录数据，分析并给出校验结论；

- （8）在校验过程中，如果某一点压力超过精度范围，必须回到该行程的第一个点从新开始，如下行程的50%点处泄压过快出现变送器压力超出精度范围，需重新回到100%以上，再次从100%开始走下行程；

- （9）所有内容必须在规定时间内完成，数据记录表检查无误后交由考评员查验；

- （10）操作期间禁止野蛮操作，损坏设备，如有发生，扣除相应安全分；

- （11）操作结束后由参赛选手将比赛设备恢复到初始状态。

  - 考评要求

压力变送器校验实操项目考评以现场操作过程中安全、规范操作和《附表1：压力变送器校验记录表》中数据记录及结果分析两大方面进行考评，考评内容如下：

- （1）考评选手在操作中是否正确使用设备和工具，是否按照要求设置设备参数；

- （2）考评选手是否检查压力变送器绝缘状态、整体情况；

- （3）考评选手是否对零点、量程的设置和校验；

- （4）考评选手是否对被校验设备的回路进行连接和检查；

- （5）考评选手是否按照规范要求进行变送器的行程校验并按实际记录校验数据；

- （6）考评选手是否按照安全规范使用电源、压力源，禁止出现不全行为；

- （7）考评选手完成校验后是否将设备需恢复到项目开始前状态并清洁场地；

- （8）考评选手提交的《附表1：压力变送器校验记录表》数据真实性、规范性和结论的正确性。

  - 附表1：压力变送器校验记录表

| 压力变送器基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  | 级 |  |  |  |
| 制造商 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准表基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |
| 电源模块信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验台基本信息 |  |  |  |  |  |
| 输入电压 |  |  |  | 输出电压 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |
| 校验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检点 |  |  |  |  | 理论输出值 （ ） |  | 上行程 |  |  |  | 下行程 |  |  | 回差 ( ) |
| 校验点 ( % ) | 压力实际值( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 实际输出( ） |  |  | 示值误差（ ） | 实际输出( ） |  | 示值误差（ ） |  |
| 最大示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大回差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 膜盒状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校验员：第    批，工位号     ；                      年    月    日

2. DCS编程仿真

DCS编程仿真实操项目主要使用DCS编程调试软件实现对工艺系统的控制逻辑编程、监控画面绘制及功能模拟调试。竞赛使用的DCS为霍尼韦尔仿真软件，该项目满分为 100 分。

2.1 硬件设备

DCS编程仿真实操项目使用安装霍尼韦尔DCS虚拟机的台式电脑。

2.2 软件配置

DCS编程仿真实操项目软件为霍尼韦尔PKS R310系统。

2.3 考核要点

DCS编程仿真主要内容为硬件组态、控制编程、控制画面绘制以及综合调试。其中编程组态主要涉及内容如下：

- （1）硬件组态：组态虚拟控制器、AI/AO/DI/DO卡件，并让虚拟控制器正常运行；

- （2）模拟量处理：单模拟量/多模拟量处理，如补偿计算、滤波、累积、故障判断等；

- （3）数字量处理：设备启停/开关控制、主备切换等；

- （4）PID控制编程：PID正反作用判断，单回路PID、串级PID、分程控制、比值控制、选择控制等复杂回路组态，PID输出控制组态等；

- （5）其他控制编程：设备急停处理、急停复位、系统一键启停、设备故障判断等；

- （6）画面组态：历史趋势、设备颜色、设备报警显示、信号旁通、设备操作按钮，绘制主工艺流程图，满足数据输入、数据展示（包括单位）、控制输入等功能；

- （7）综合调试：在监控站上进行模拟量显示、PID控制、设备控制等功能调试；

- （8）根据题目要求在规定时间内完成工程组态、控制编程、画面绘制等内容，并完成系统的仿真调试，要求所有功能控制逻辑须在控制器实现，并能在监控画面上演示和调试。

2.4 考评要求

- （1）DCS编程仿真实操项目考评采用功能试验评分，验证要求的功能是否满足考题要求，一个规定功能不能实现则扣除相应的配分；

- （2）控制功能考评仅以仿真操作站画面演示为准，除硬件组态考评外其他不进入底层修改参数；

- （3）模拟量输入要求使用通道模块的仿真模式，在监控画面上可进行数据模拟输入；

- （4）考试结束后参赛选手离场，由考评员验证功能实现情况。

3.PLC控制系统综合实操

PLC控制系统综合实操主要考核可编程逻辑控制器控制系统的综合应用能力，其中包括了PLC编程、外部设备连接及触摸屏编程、综合调试等内容，该项目满分为100分。

3.1 硬件设备

PLC控制系统综合实操项目硬件如下：

- （1）主机模块：西门子S7-300的CPU314C系列；DO扩展模块；所有输入输出引出至面板；

- （2）外设设备：模拟量外设包含4路0~20mA电流输出，4路4~20mA电流检测；数字量外设包含无自锁按钮、自锁按钮、开关三类输入，LED指示灯、数码管两类输出；

- （3）编程电脑：安装有STEP7软件的台式电脑。

3.2、软件配置

PLC控制系统综合实操项目软件如下：

- （1）控制逻辑编程软件：STEP7 V5.4以上；

3.3 考核要点

PLC控制系统综合实操项目主要内容为硬件组态、外设模块接线、控制逻辑编程以及综合调试。其中编程组态主要涉及内容如下：

- （1）硬件组态：组态PLC电源模块、主控制器以及扩展模块，并让控制器正常运行；

- （2）外设接线：正确连接主控模块AI/AO/DI/DO与外设模块的通道，让各回路正常工作，信号采集和控制输出显示正常。

- （3）逻辑功能：与或非、比较、定时器、计数器、模拟量转换、数据类型转换等指令和功能块应用。

- （4）模拟量处理：单模拟量/多模拟量处理，如补偿计算、滤波、累积、故障判断等；

- （5）数字量处理：设备启停/开关控制、主备切换等；

- （6）PID控制编程：PID正反作用判断，单回路PID、串级PID和分程控制、比值控制、选择控制等复杂回路组态，PID输出控制组态等；

- （7）其他控制编程：设备急停处理、急停复位、系统一键启停、设备故障判断、数码管显示等；

- （8）综合调试：在外设模块上进行PID控制、设备控制等功能调试。

- （9）根据题目要求在规定时间内完成西门子PLC编程、接线和系统调试；

- （10）参赛学员需对PLC内部原程序和当前编写的程序进行备份，存放在D:盘根目录下，名称为日期（格式为年月日，如20250101）+考号；

- （11）所有程序段、符号表端口均标注注释；

3.4 考评要求

- （1）PLC控制系统综合实操项目考评采用功能试验评分，验证要求的功能是否满足考题要求，一个规定功能不能实现则扣除相应的配分；

- （2）控制功能考评仅以外设模块为准，除注释考评外不进入程序修改参数；

- （3）考试结束后参数选手离场，由考评员验证功能实现情况。