
附件
涉及消防建材设备分类分级见证送检清单
第一类建材设备清单（强制检验类）

	序号
	保温隔热类
	检验项目
	见证取样检验依据

（黑体字为强制性条文）
	抽（取）样批量规定
	示例

	1
	墙体节能工程
	保温隔热材料
	燃烧性能
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.6.1、6.6.2、6.6.5～6.6.10条；《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第6.2.1条；《建筑节能工程施工质量及验收标准》GB50411-2019第4.2.2条；《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2021第6.2.2条。
	同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000㎡以内时应复验1次；面积每增加5000㎡应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。
	聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、酚醛泡沫板、建筑用真空绝热板、金属面绝热夹芯板等。

	2
	
	复合保温板等墙体节能定型产品
	燃烧性能
	
	
	复合保温板、保温砌块等。

	3
	幕墙节能工程
	保温隔热材料
	燃烧性能
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.6.1条、第6.6.8条；《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第6.2.2条；《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019第5.2.2条；《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2021第7.2.3条。
	同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000㎡以内时应复验1次；面积每增加3000㎡应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。
	岩棉、玻璃棉制品、泡沫玻璃绝热制品等。


	序号
	保温隔热类
	检验项目
	见证取样检验依据

（黑体字为强制性条文）
	抽（取）样批量规定
	示例

	4
	屋面工程
	保温隔热材料
	燃烧性能
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.6.1条；《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第6.2.1条；《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）第7.2.2条；《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》（DBJ15-65-2021）第12.2.3条。
	同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000㎡以内时应复验1次；面积每增加1000㎡应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。
	聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、酚醛泡沫板、建筑用真空绝热板、金属面绝热夹芯板、泡沫玻璃绝热制品、膨胀珍珠岩制品等。

	5
	地面工程
	保温材料
	燃烧性能
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.6.9条、第6.6.10条；《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第6.2.1条；《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019第8.2.2条。
	同厂家、同品种产品，地面面积在1000㎡以内时应复验1次；面积每增加1000㎡应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。
	聚苯乙烯泡沫塑料等。

	6
	通风与空调系统工程
	绝热材料
	燃烧性能
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.6.9条、第6.6.10条；广东省《建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2021第14.2.2条。
	同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次。
	玻璃棉、岩棉制品、橡塑制品等。

	7
	空调系统冷热源及管网工程
	绝热材料
	燃烧性能
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.6.9条、第6.6.10条；广东省《建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2021第15.2.2条。
	同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次。
	玻璃棉、岩棉制品、橡塑制品等。


	序号
	装饰装修类
	检验项目
	见证取样检验依据（黑体字为强制性条文）
	抽（取）样批量规定
	示例

	8
	B1、B2级纺织织物
	燃烧性能
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.5.3条、第6.5.4条、第6.5.5条；《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第2.0.5条和3.0.3条；广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T 15-248-2022第3.3.5、5.3.1条。
	地上建筑面积大于3000m2的建筑工程、地下建筑面积大于1000m2的建筑工程、建筑面积大于300m2的公共娱乐场所内装修工程、建筑面积大于1000m2的其他内装修工程，应对所用上述材料进行见证取样检验。同厂家、同品种产品，装修材料或防火处理施工面积不超过5000m2的，应进行1次见证取样检验；超过5000m2的，应至少进行2次见证取样检验。


	装饰布、窗帘、幕布等。

	9
	B1级木质材料
	燃烧性能
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.5.3条、第6.5.4条、第6.5.5条；《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第2.0.5条和4.0.3条；广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、5.3.1条。
	
	难燃胶合板、难燃木材、木饰面板、木地板等。

	10
	B1、B2级高分子合成材料
	燃烧性能
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.5.3条、第6.5.4条、第6.5.5条；《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第2.0.5条和5.0.3条；广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、5.3.1条。
	
	塑料壁纸、难燃聚氯乙烯塑料、难燃酚醛塑料、聚氨酯、聚苯乙烯、装饰板，PVC地板，家具制品用泡沫塑料等。

	11
	B1、B2级复合材料
	燃烧性能
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.5.3条、第6.5.4条、第6.5.5条；《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第2.0.5条和6.0.3条；广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、5.3.1条。
	
	复合壁纸、岩棉装饰板、铝箔复合材料、装饰吸声板、难燃酚醛胶合板、复合铝箔玻璃棉板、复合铝箔岩棉板、纸面石膏板等。


	序号
	装饰装修类
	检验项目
	见证取样检验依据（黑体字为强制性条文）
	抽（取）样批量规定
	示例

	12
	B1、B2级其他材料
	燃烧性能
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.5.3条、第6.5.4条、第6.5.5条；《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第2.0.5条和7.0.3条；广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、5.3.1条。
	地上建筑面积大于3000m2的建筑工程、地下建筑面积大于1000m2的建筑工程、建筑面积大于300m2的公共娱乐场所内装修工程、建筑面积大于1000m2的其他内装修工程，应对所用上述材料进行见证取样检验。同厂家、同品种产品，装修材料或防火处理施工面积不超过5000m2的，应进行1次见证取样检验；超过5000m2的，应至少进行2次见证取样检验。
	

	13
	现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料
	饰面型防火涂料
	耐燃时间、难燃性、质量损失、炭化体积
	《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.5.3条、第6.5.4条；《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005第2.0.5条和3.0.3、4.0.3、5.0.6、6.0.3、7.0.3条；广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、5.3.1条。
	
	

	14
	
	水基型阻燃处理剂(织物用)
	阻燃处理后基材燃烧性能
	
	
	


备注:1.燃烧性能等级（A级、B1级、B2级）根据设计文件确定。

2.清单未列明的其他材料，依照国家、省有关标准规定办理。

第二类建材设备清单（条件检验类）

	序号
	钢结构防火保护类
	检验项目
	见证取样检验依据
	抽（取）样批量规定

	1
	电线电缆
	燃烧性能
	广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、10.4.1条。
	同厂家、同品种、同规格，应至少复验1次。

	2
	非膨胀型防火涂料和防火板、毡状防火材料
	等效热传导系数
	《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第9.2.2条；广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、4.3.2条。
	预应力钢结构、跨度大于或等于60m的大跨度钢结构、高度大于或等于100m的高层建筑钢结构，以及重要的基础设施工程钢结构。按施工进货的生产批次确定，每一批次应抽检一次。

	3
	膨胀型防火涂料
	等效热阻
	《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第9.2.2条；广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、4.3.2条。
	


备注：条件检验类的技术管理保证措施应包括：生产企业提供的型式检验报告；第三方检测机构出具的批次质量证明文件；见证取样检验的替代解决方案；建设单位与参建单位签订的质量责任协议，并报属地住建部门或工程质量监督机构备案。
第三类建材设备清单（自主检验类）
	序号
	品类
	检验项目
	见证取样检验依据
	抽（取）样批量规定

	1
	建筑平面防火
	防火玻璃墙
	耐火性能
	广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5条。
	同厂家、同型号规格，抽取1组。

	2
	幕墙工程
	防火玻璃裙墙或防火玻璃墙
	耐火极限
	广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、5.2.5条。
	相同材料、工艺、施工条件的防火玻璃裙墙或防火玻璃墙进行见证取样检验1次。

	
	
	幕墙防火封堵构造
	耐火极限
	广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、5.2.6条。
	相同材料、工艺、施工条件的幕墙防火封堵构造应进行见证取样检验1次。

	3
	防火门、防火窗
	防火门及相关配件
	耐火性能
	广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、5.5.1条。
	当使用耐火极限为乙级及以上等级防火门总数超过50樘时，同厂家宜随机选取一种型号、规格进行1次见证取样检验。当对特定型号规格的防火门质量存在异议时，宜进行1次见证取样检验。

	4
	
	防火窗及相关配件
	耐火性能
	广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、5.5.7条。
	当防火窗的使用总数量超过10樘时，同厂家宜随机选取一种型号、规格进行1次见证取样检验。


	序号
	品类
	检验项目
	见证取样检验依据
	抽（取）样批量规定

	5
	
	耐火型建筑外窗及相关配件
	耐火完整性，热敏感元件的静态动作温度，窗扇自动关闭时间
	广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5、5.5.8条。
	当耐火窗的使用总数量超过10樘时，同厂家宜随机选取一种型号、规格进行1次见证取样检验。

	6
	消防给水与消火栓系统
	消防水带
	试验压力、最小爆破压力、附着强度
	广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5条。
	同厂家、同型号规格，抽取1组。

	7
	
	消防水枪
	密封性能、耐水压强度
	广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5条。
	同厂家、同型号规格，抽取1组。

	8
	
	室内消火栓
	水压强度、密封性能
	广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5条。
	同厂家、同型号规格，抽取1组。

	9
	自动喷水灭火系统
	玻璃球洒水喷头
	静态动作温度、水压密封和水压强度性能
	广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5条。
	同厂家、同型号规格，抽取1组。

	10
	消防应急照明和疏散指示系统产品
	应急照明灯具
	基本功能试验、充放电试验、恒定湿热试验
	广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》DBJ/T15-248-2022第3.3.5条。
	同厂家、同型号规格，抽取1组。




