## 编制说明
编 制 说 明
1、工程概况
1.1、建设单位：江门市政府投资工程建设管理中心；
1.2、工程规模： （1）自原110kV 礼中线（礼永线）#50～礼永线#55（外苑线#30）～礼中线#55（外苑线#32）迁改，新建双回架空线路路径长为2×1.476km，同时自原110kV 礼中线（礼永线）#50～N1 与N9～礼永线#57（外苑线#28）分别调整导、地线弧垂，调整弧垂线路路径长分别为2×2.387km、2×0.557km。新建导线采用JL/LB1A-400/35 型铝包钢芯铝绞线，地线为1 根JLB40-100 分流地线与1 根24芯OPGW 光缆（N1～N9，N9～外苑线#32）；原有导线为LGJX-240/40 型稀土钢芯铝绞线，地线为1 根JLB40-100 分流地线与1 根24 芯OPGW 光缆；新建杆塔9 基，其中角钢塔3 基（直线塔1 基、耐张塔2 基），钢管杆6 基（直线杆3 基、耐张杆3 基） （2）拆除 110kV 礼中线（礼永线）#50～#54 段及110kV 礼中线#54（外苑线#31）～#55（#32）双回架空线路，路径长为2×1.21km，以及110kV 外苑线#28～N9 段 原有1 根JLB40-70 分流地线，路径长度0.786km；原有导线为LGJX-240/40 型稀土钢芯铝绞线，地线为1 根JLB40-70 分流地线与1 根24 芯OPGW 光缆；拆除 原线路铁塔（含铁附件及塔上金具绝缘子串）7 基。
1.3、导地线型号：导线每相采用JL/LB1A-400/35型铝包钢芯铝绞线，地线分别采用JLB40-100型钢芯铝绞线和24芯OPGW光缆；
1.4、地形比例：泥沼55%，平地45%；
1.5、基础形式：钻(冲)孔灌注桩基础；
1.6、杆塔形式及数量：角钢塔3 基（直线塔1 基、耐张塔2 基），钢管杆6 基（直线杆3 基、耐张杆3 基）；
1.7、运输距离：人力运距0.3km，汽车运距30km；
1.8、架线方式：张力架设。
2、施工承包方式
2.1、包工、包料。
3、编制依据
4.1、取费项目及标准执行《电网技术改造工程概算编制与计算规定（2015年版）》、广东省电力建设定额站《转发电力工程计价依据营业税改增值税估价表的通知（粤电定3号）》及工程所在地电网公司的相关最新规定； 电定【2016】3号“关于印发《广东省电网工程建设概算编制与计算规定实施细则（试行）》的通知”；粤电定【2016】7号“《关于调整电力建设工程社会保险费、住房公积金缴费费率的通知》”；
4.2、定额套用《2015年版电网技术改造工程概算定额估价表》、《2015年版电网检修工程概算定额估价表》以及《2015年版电网拆除工程概算定额估价表》；
4.3、人材机调整系数执行《关于发布2015版电网技术改造和检修工程概算定额2017年上半年价格水平调整系数的通知》（定额〔2017〕28号）；
4.4、安装工程装置性材料市场价按南方电网定额6号“关于印发《南方电网公司2016年电网工程主要设备材料信息价》的通知”及江门市2018年第一季度信息价计取价差（已招标的未计价材料价格按招标价）；建筑工程按工程所在地建设工程造价管理机构公布的《江门市2017年第一季度信息价》计取材料价差；
4.5、税金费用执行工程所在地政府的相关规定，并执行《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税36号）、《转发电力工程计价依据营业税改增值税估价表的通知（粤电定3号）》以及关于调整电力建设工程增值税税率的通知（粤电定7号），采用一般计税方法计税，增值税税率为10% 。
4、其他说明

## 技术改造工程总表表一
架空输电线路工程技术改造工程总概算汇总表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 |  |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 金额 | 占工程静态投资的比例 (%)
一 | 安装工程费 | 8171185 | 88.25
二 | 拆除工程费 | 117160 | 1.27
三 | 设备购置费 | 789250 | 8.52
四 | 其中：编制基准期价差 | 194686 | 2.1
| 其中：安全文明施工费 | 199792 | 2.16
| 小计 | 9077595 | 98.04
五 | 其他费用
六 | 基本预备费 | 181552 | 1.96
七 | 工程静态投资合计 | 9259147 | 100
八 | 可抵扣增值税金额 | 818909 | 8.84

## 技术改造安装工程专业汇总表表二甲
架空输电线路工程技术改造安装工程专业汇总概算表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 | [5 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 安装工程费 |  |  | 设备购置费 | 合计
|  | 主要材料费 | 安装费 | 小计
| 架空线路工程 | 3244359 | 4926826 | 8960435 | 789250 | 8960435
一 | 杆塔工程 | 2678965 | 4024375 | 6703340 |  | 6703340
1 | 杆塔 | 2678965 | 4024375 | 6703340 |  | 6703340
1.1 | 杆塔基础 | 1572708 | 3723148 | 5295856 |  | 5295856
1.2 | 杆塔本体 | 1087903 | 278284 | 1366187 |  | 1366187
1.4 | 接地 | 18354 | 22942 | 41296 |  | 41296
二 | 导地线 | 270008 | 537683 | 807691 |  | 807691
1 | 导线 | 198465 | 483920 | 682385 |  | 682385
2 | 地线 | 71544 | 53762 | 125306 |  | 125306
三 | 附件 | 246983 | 223409 | 470391 |  | 470391
1 | 绝缘子 | 212679 | 219177 | 431857 |  | 431857
1.1 | 复合绝缘子 | 47096 | 37723 | 84819 |  | 84819
1.2 | 玻璃绝缘子 | 165583 | 181455 | 347037 |  | 347037
2 | 金具 | 34304 | 4231 | 38535 |  | 38535
2.1 | 连接金具 | 26484 | 2798 | 29283 |  | 29283
2.2 | 接续金具 | 1969 | 214 | 2182 |  | 2182
2.3 | 保护金具 | 5851 | 1219 | 7070 |  | 7070
四 | 设备装置 | 48403 | 131097 | 968750 | 789250 | 968750
| 保供电特维 |  | 10262 | 10262 |  | 10262
| 其中：编制基准期价差 |  | 188365 | 188365 |  | 188365
| 合计 | 3244359 | 4926826 | 8960435 | 789250 | 8960435

## 拆除工程专业汇总表表二丙
架空输电线路工程拆除工程专业汇总概算表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 拆除工程费
| 拆除工程 | 117160
一 | 杆塔工程 | 41620
1 | ××号杆塔 | 41620
二 | 导地线 | 14854
1 | 导线 | 11219
2 | 地线 | 3635
三 | 附件 | 49489
1 | 绝缘子 | 48557
2 | 金具 | 932
四 | 拆构筑物 | 11196
| 其中：编制基准期价差 | 6321
| 合计 | 117160

## 安装工程专业汇总表取费
安装工程专业汇总表（取费）
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 | [15 empty] | 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 直接费 |  |  |  |  | 间接费 |  | 编制基准年价差 | 利润(18.4%) | 乙供设备不含税价 | 税金(10%) | 安装费 | 主材费 | 设备费 | 合计
|  | 主要材料费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 规费 | 企业管理费(47.74%)
| 架空线路工程 | 3244359 | 1119502 | 79531 | 890158 | 538928 | 492044 | 534450 | 188365 | 205988 | 789250 | 808258 | 4926826 | 3244359 | 789250 | 8171185
一 | 杆塔工程 | 2678965 | 922065 | 63459 | 751520 | 443882 | 405266 | 440194 | 155662 | 169660 |  | 603067 | 4024375 | 2678965 |  | 6703340
1 | 杆塔 | 2678965 | 922065 | 63459 | 751520 | 443882 | 405266 | 440194 | 155662 | 169660 |  | 603067 | 4024375 | 2678965 |  | 6703340
1.1 | 杆塔基础 | 1572708 | 880672 | 61480 | 694806 | 423955 | 387073 | 420433 | 147973 | 162044 |  | 475114 | 3723148 | 1572708 |  | 5295856
1.2 | 杆塔本体 | 1087903 | 35239 | 1456 | 54885 | 16964 | 15488 | 16823 | 6748 | 6484 |  | 124199 | 278284 | 1087903 |  | 1366187
1.4 | 接地 | 18354 | 6155 | 524 | 1829 | 2963 | 2705 | 2938 | 941 | 1133 |  | 3754 | 22942 | 18354 |  | 41296
二 | 导地线 | 270008 | 122882 | 14725 | 110925 | 59155 | 54009 | 58664 | 21285 | 22610 |  | 73426 | 537683 | 270008 |  | 807691
1 | 导线 | 198465 | 114960 | 12956 | 92536 | 55342 | 50527 | 54882 | 19530 | 21153 |  | 62035 | 483920 | 198465 |  | 682385
2 | 地线 | 71544 | 7922 | 1769 | 18389 | 3814 | 3482 | 3782 | 1754 | 1458 |  | 11391 | 53762 | 71544 |  | 125306
三 | 附件 | 246983 | 59542 | 476 | 17462 | 28663 | 26170 | 28425 | 8952 | 10956 |  | 42763 | 223409 | 246983 |  | 470391
1 | 绝缘子 | 212679 | 59306 | 452 | 17402 | 28550 | 26066 | 28313 | 8916 | 10912 |  | 39260 | 219177 | 212679 |  | 431857
1.1 | 复合绝缘子 | 47096 | 9001 | 155 | 5177 | 4333 | 3956 | 4297 | 1436 | 1656 |  | 7711 | 37723 | 47096 |  | 84819
1.2 | 玻璃绝缘子 | 165583 | 50305 | 297 | 12224 | 24217 | 22110 | 24016 | 7480 | 9256 |  | 31549 | 181455 | 165583 |  | 347037
2 | 金具 | 34304 | 235 | 24 | 60 | 113 | 103 | 112 | 36 | 43 |  | 3503 | 4231 | 34304 |  | 38535
2.1 | 连接金具 | 26484 | 35 |  | 39 | 17 | 15 | 17 | 6 | 6 |  | 2662 | 2798 | 26484 |  | 29283
2.2 | 接续金具 | 1969 | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 198 | 214 | 1969 |  | 2182
2.3 | 保护金具 | 5851 | 196 | 24 | 17 | 95 | 86 | 94 | 29 | 36 |  | 643 | 1219 | 5851 |  | 7070
四 | 设备装置 | 48403 | 12914 | 871 | 6751 | 6217 | 5676 | 6165 | 2060 | 2376 | 789250 | 88068 | 131097 | 48403 | 789250 | 179500
| 保供电特维 |  | 2100 |  | 3500 | 1011 | 923 | 1003 | 407 | 386 |  | 933 | 10262 |  |  | 10262

## 拆除工程专业汇总表取费
拆除工程专业汇总表（取费）
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 | [10 empty] | 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 直接费 |  |  |  | 间接费 |  | 编制基准年价差 | 利润(9.6%) | 税金(10%) | 合计
|  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 规费 | 企业管理费(30.88%)
| 拆除工程 | 40996 | 504 | 15542 | 8540 | 18011 | 12660 | 6321 | 3936 | 10651 | 117160
一 | 杆塔工程 | 14672 | 135 | 5336 | 3056 | 6446 | 4531 | 2253 | 1408 | 3784 | 41620
1 | ××号杆塔 | 14672 | 135 | 5336 | 3056 | 6446 | 4531 | 2253 | 1408 | 3784 | 41620
二 | 导地线 | 4850 | 199 | 2574 | 1010 | 2131 | 1498 | 778 | 466 | 1350 | 14854
1 | 导线 | 3524 | 120 | 2268 | 734 | 1548 | 1088 | 578 | 338 | 1020 | 11219
2 | 地线 | 1325 | 79 | 306 | 276 | 582 | 409 | 200 | 127 | 330 | 3635
三 | 附件 | 17443 | 170 | 6341 | 3633 | 7663 | 5386 | 2679 | 1675 | 4499 | 49489
1 | 绝缘子 | 17071 | 170 | 6311 | 3556 | 7499 | 5271 | 2625 | 1639 | 4414 | 48557
2 | 金具 | 372 |  | 30 | 78 | 164 | 115 | 53 | 36 | 85 | 932
四 | 拆构筑物 | 4032 |  | 1291 | 840 | 1771 | 1245 | 612 | 387 | 1018 | 11196

## 技术改造安装工程表表三甲
架空输电线路工程技术改造安装工程概算表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 | [11 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 主要材料单价 | 安装单价 |  | 设备合价 | 主要材料合价 | 安装合价
[7 empty] | 定额基价 | 其中人工 |  |  | 费用金额 | 其中人工
|  | 架空线路工程 | [6 empty] | 789250 | 3244359 | 4926826 | 1119502
一 |  | 杆塔工程 | [7 empty] | 2678965 | 4024375 | 922065
1 |  | 杆塔 | [7 empty] | 2678965 | 4024375 | 922065
1.1 |  | 杆塔基础 | [7 empty] | 1572708 | 3723148 | 880672
| JX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 33.213 |  |  | 97.38 | 88.85 |  |  | 3234 | 2951
| JX1-20 | 人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂 | t·km | 1653.681 |  |  | 84.65 | 77.04 |  |  | 139984 | 127400
| JX1-45 | 汽车运输 木杆 装卸 | t | 8.201 |  |  | 42.36 | 5.77 |  |  | 347 | 47
| JX1-46 | 汽车运输 木杆 运输 | t·km | 246.024 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 335 | 91
| JX1-101 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 110.712 |  |  | 36.26 | 9.47 |  |  | 4014 | 1048
| JX1-102 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 3321.348 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 4517 | 1229
| JX1-103 | 汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂 装卸 | t | 1921.875 |  |  | 25.44 | 7.25 |  |  | 48893 | 13934
| JX1-104 | 汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂 运输 | t·km | 57656.25 |  |  | 1.03 | 0.37 |  |  | 59386 | 21333
| JX2-14 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 坚土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 137.862 |  |  | 20.19 | 18.16 |  |  | 2783 | 2504
| JX2-38 | 电杆坑、塔坑、拉线坑人工挖方（或爆破）及回填 泥水坑 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 149.185 |  |  | 77.18 | 33.65 |  |  | 11514 | 5020
| JX3-43 | 基础钢筋加工及制作 一般钢筋 | t | 20.622 |  |  | 408.33 | 282.77 |  |  | 8421 | 5831
| JX3-44 | 基础钢筋加工及制作 钢筋笼 | t | 61.01 |  |  | 477.28 | 339.44 |  |  | 29119 | 20709
| JX3-61 | 基础垫层 素混凝土垫层 每基混凝土量（m²） 10以内 | m³ | 10 |  |  | 112.8 | 89.76 |  |  | 1128 | 898
| JX3-66 | 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 93.08 |  |  | 160.22 | 97.7 |  |  | 14913 | 9094
| JX3-67 | 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 80以内 | m³ | 103.12 |  |  | 156.16 | 94.89 |  |  | 16103 | 9785
| 调JX3-69 R*1.2 C*1.2 J*1.2 | 混凝土搅拌及浇制 基础联系梁 每个基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 22.43 |  |  | 224.63 | 144.19 |  |  | 5038 | 3234
| 调JX3-70 R*1.2 C*1.2 J*1.2 | 混凝土搅拌及浇制 基础联系梁 每个基础混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 25.62 |  |  | 211.61 | 140.56 |  |  | 5421 | 3601
| JX3-78 | 保护帽浇制 保护帽 | m³ | 10.4 |  |  | 416.68 | 285.14 |  |  | 4333 | 2965
| JX3-92 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、亚粘土 孔深20m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 6 |  |  | 411.58 | 224.2 |  |  | 2469 | 1345
| JX3-96 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、亚粘土 孔深30m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 48 |  |  | 325.7 | 170.14 |  |  | 15634 | 8167
| JX3-97 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、亚粘土 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 24 |  |  | 374.93 | 197.38 |  |  | 8998 | 4737
| JX3-99 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、亚粘土 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 12 |  |  | 473.26 | 251.8 |  |  | 5679 | 3022
| JX3-103 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、亚粘土，孔深30m以上 孔径（m） 1.0以内 | m | 24 |  |  | 422.28 | 222.97 |  |  | 10135 | 5351
| JX3-104 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、亚粘土，孔深30m以上 孔径（m） 1.2以内 | m | 24 |  |  | 485.9 | 258.67 |  |  | 11662 | 6208
| JX3-107 | 灌注桩基础 机械推钻 砂土、亚粘土，孔深30m以上 孔径（m） 1.8以内 | m | 6 |  |  | 675.25 | 365.55 |  |  | 4052 | 2193
| JX3-113 | 灌注桩基础 机械推钻 粘土，孔深20m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 10 |  |  | 511.27 | 252.23 |  |  | 5113 | 2522
| JX3-117 | 灌注桩基础 机械推钻 粘土，孔深30m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 80 |  |  | 400.45 | 196.07 |  |  | 32036 | 15686
| JX3-118 | 灌注桩基础 机械推钻 粘土，孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 40 |  |  | 467.74 | 229.7 |  |  | 18710 | 9188
| JX3-120 | 灌注桩基础 机械推钻 粘土，孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 20 |  |  | 599.7 | 297.02 |  |  | 11994 | 5940
| JX3-124 | 灌注桩基础 机械推钻 粘土，孔深30m以上 孔径（m） 1.0以内 | m | 40 |  |  | 523.11 | 252.97 |  |  | 20924 | 10119
| JX3-125 | 灌注桩基础 机械推钻 粘土，孔深30m以上 孔径（m） 1.2以内 | m | 40 |  |  | 606.61 | 300.85 |  |  | 24264 | 12034
| JX3-128 | 灌注桩基础 机械推钻 粘土，孔深30m以上 孔径（m） 1.8以内 | m | 10 |  |  | 853.69 | 439.96 |  |  | 8537 | 4400
| JX3-134 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石，孔深20m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 4 |  |  | 1315.8 | 533.26 |  |  | 5263 | 2133
| JX3-138 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石，孔深30m以内 孔径（m） 1.0以内 | m | 104 |  |  | 1102.19 | 438.4 |  |  | 114628 | 45594
| JX3-139 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石，孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 56 |  |  | 1241.93 | 513.74 |  |  | 69548 | 28769
| JX3-141 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石，孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 28 |  |  | 1526.77 | 664.37 |  |  | 42750 | 18602
| JX3-145 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石，孔深30m以上 孔径（m） 1.0以内 | m | 104 |  |  | 1546.74 | 626.56 |  |  | 160861 | 65162
| JX3-146 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石，孔深30m以上 孔径（m） 1.2以内 | m | 88 |  |  | 1742.27 | 729.14 |  |  | 153320 | 64164
| JX3-149 | 灌注桩基础 机械推钻 砂砾石，孔深30m以上 孔径（m） 1.8以内 | m | 16 |  |  | 2324.36 | 1042 |  |  | 37190 | 16672
| JX3-153 | 灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 20以内 | m³ | 44.611 |  |  | 182.56 | 128.07 |  |  | 8144 | 5713
| JX3-154 | 灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 30以内 | m³ | 533.318 |  |  | 167.62 | 117.11 |  |  | 89395 | 62457
| JX3-155 | 灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 30以上 | m³ | 453.613 |  |  | 156.53 | 112.11 |  |  | 71004 | 50855
| JX3-163 | 预制桩基础 接桩、截桩 截桩 截面直径（mm） 500以上 | 根 | 24 |  |  | 250 | 230.75 |  |  | 6000 | 5538
| JX3-176 | 护坡、挡土墙 斜坡形 浆砌 | m³ | 156.57 |  |  | 52.09 | 46.47 |  |  | 8156 | 7276
| YJ1-26 | 人工回填土 夯填 | m³ | 1550 |  |  | 7.11 | 6.33 |  |  | 11021 | 9812
| YJ2-9 | 地基加固 打圆木桩 打桩 | m³ | 13.77 |  |  | 1977.15 | 342.48 |  |  | 27225 | 4716
| YJ2-10 | 地基加固 打圆木桩 送桩 | m³ | 13.77 |  |  | 203.23 | 203.23 |  |  | 2798 | 2798
| YJ2-19 | 换填碎石 | m³ | 1200 |  |  | 9.69 | 8.21 |  |  | 11628 | 9852
| YJ4-2 | 现浇混凝土 垫层面积50m²以内 | m³ | 8.67 |  |  | 108.3 | 68.61 |  |  | 939 | 595
| YJ4-95 | 预埋铁件安装 | t | 0.076 |  |  | 697.07 | 437.81 |  |  | 53 | 33
| YJ8-5 | 地面垫层 碎石、天然砂石 | m³ | 7.14 |  |  | 26.02 | 24.02 |  |  | 186 | 172
| YJ12-71 | 道路与场地地坪 面层 泥结碎石路面 | m³ | 540 |  |  | 52.95 | 25.35 |  |  | 28593 | 13689
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)其他(不含机械费) | % | 22 |  |  | 130350.56 | 130350.56 |  |  | 28677 | 28677
|  | 地形增加系数 -- 土石方工程（不含机械费） | % | 5.5 |  |  | 7523.65 | 7523.65 |  |  | 414 | 414
|  | 地形增加系数 -- 基础工程 | % | 22 |  |  | 997609.67 | 519965.38 |  |  | 219474 | 114392
|  | 施工便道（3米宽，上铺150mm 厚碎石） | m | 600
|  | 桩基检测费 | 根 | 24 |  |  | 2900 |  |  |  | 69600
|  | 水泥沙包围堰（高4米） | m | 17
| C09010101 | 普通硅酸盐水泥 | t | 153.309 |  | 446.25 |  |  |  | 68414
| C09010102 | 普通硅酸盐水泥 | t | 465.225 |  | 467.61 |  |  |  | 217544
| C10010101 | 中砂 | m³ | 173.34 |  | 115.5 |  |  |  | 20021
| C10010101 | 中砂 | m³ | 662.837 |  | 115.5 |  |  |  | 76558
| C10020101 | 碎石 | m³ | 1028.634 |  | 150.61 |  |  |  | 154923
| C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1468.8 |  | 145.29 |  |  |  | 213402
| C10020103 | 碎石 | m³ | 16.21 |  | 145.29 |  |  |  | 2355
| C10020104 | 碎石 40 | m³ | 524.88 |  | 145.29 |  |  |  | 76260
| C21010101 | 水 | t | 279.879 |  | 4.5 |  |  |  | 1259
| ZH1003 | ∅100松木桩 L=4000mm | 根 | 306 |  | 95 |  |  |  | 29070
| ZH1003 | 角石 | m³ | 7.14 |  | 144.18 |  |  |  | 1029
|  | 地脚螺栓(角钢塔) | t | 2.08 |  | 6500 |  |  |  | 13520
|  | 声测管 | m | 2514 |  | 55 |  |  |  | 138270
|  | 爬梯 镀锌∅20钢筋 | t | 0.076 |  | 6500 |  |  |  | 494
|  | 回填土 | m³ | 1550 |  | 35 |  |  |  | 54250
|  | 普通圆钢 | t | 20.622 |  | 4185 |  |  |  | 86303
|  | 地脚螺栓(钢管杆) | t | 9.848 |  | 7500 |  |  |  | 73860
|  | 钢筋笼 | t | 61.012 |  | 4145 |  |  |  | 252895
| C10010101 | 尼龙袋（500×300） | 个 | 6961.5 |  | 3.5 |  |  |  | 24365
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 67916
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 1572708
|  | 小计： | [7 empty] | 1572708 | 1706557 | 880672
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 3633620
| 1 | 主要材料费 | [8 empty] | 1572708
| 2 | 安装直接费 | [8 empty] | 1636957
| 2.1 | 人工费 | [8 empty] | 880672
| 2.2 | 消耗性材料费 | [8 empty] | 61480
| 2.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 694806
| 3 | 措施费 | [8 empty] | 423955
| 3.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.36 |  |  | 880671.54 |  |  |  | 47204
| 3.3 | 施工工具用具使用费 | % | 5.34 |  |  | 880671.54 |  |  |  | 47028
| 3.5 | 临时设施费 | % | 15.1 |  |  | 880671.54 |  |  |  | 132981
| 3.6 | 施工机构转移费 | % | 3.41 |  |  | 880671.54 |  |  |  | 30031
| 3.7 | 安全文明施工费 | % | 17.51 |  |  | 880671.54 |  |  |  | 154206
| 3.8 | 多次进场增加费 | % | 1.42 |  |  | 880671.54 |  |  |  | 12506
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 807505
| 1 | 规费 | [8 empty] | 387073
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  |  | 880671.54 |  |  |  | 247574
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  |  | 880671.54 |  |  |  | 118362
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.4 |  |  | 880671.54 |  |  |  | 21136
| 2 | 企业管理费 | % | 47.74 |  |  | 880671.54 |  |  |  | 420433
| 三 | 利润 | % | 18.4 |  |  | 880671.54 |  |  |  | 162044
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 147973
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 123999
| 2 | 材料价差 | [8 empty] | 1949
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 22025
| 六 | 税金 | % | 10 |  |  | 4751142.08 |  |  |  | 475114
| 七 | 安装费 | [8 empty] | 3723148
| 八 | 主材费 | [8 empty] | 1572708
| 十 | 合计 | [8 empty] | 5295856
1.2 |  | 杆塔本体 | [7 empty] | 1087903 | 278284 | 35239
| JX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.209 |  |  | 97.38 | 88.85 |  |  | 20 | 19
| JX1-18 | 人力运输 角钢塔材 | t·km | 14.264 |  |  | 115.06 | 103.72 |  |  | 1641 | 1479
| JX1-57 | 汽车运输 钢管杆 每件重 3000kg以内 装卸 | t | 91.712 |  |  | 102.84 | 8.73 |  |  | 9432 | 801
| JX1-58 | 汽车运输 钢管杆 每件重 3000kg以内 运输 | t·km | 2751.351 |  |  | 1.97 | 0.37 |  |  | 5420 | 1018
| JX1-97 | 汽车运输 角钢塔材 装卸 | t | 47.547 |  |  | 46.07 | 9.47 |  |  | 2190 | 450
| JX1-98 | 汽车运输 角钢塔材 运输 | t·km | 1426.397 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 1940 | 528
| JX1-101 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.696 |  |  | 36.26 | 9.47 |  |  | 25 | 7
| JX1-102 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 20.873 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 28 | 8
| JX2-1 | 线路复测及分坑 直线单杆 | 基 | 3 |  |  | 32.18 | 10.11 |  |  | 97 | 30
| JX2-3 | 线路复测及分坑 耐张（转角）单杆 | 基 | 3 |  |  | 48.39 | 14.61 |  |  | 145 | 44
| JX2-5 | 线路复测及分坑 直线自立塔 | 基 | 1 |  |  | 58.69 | 28.26 |  |  | 59 | 28
| JX2-6 | 线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔 | 基 | 2 |  |  | 80.26 | 44.05 |  |  | 161 | 88
| JX4-37 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 15以内 | 基 | 4 |  |  | 3250.78 | 996.11 |  |  | 13003 | 3984
| JX4-39 | 钢管杆组立 单杆分段式 每基重量（t） 25以内 | 基 | 2 |  |  | 6199.33 | 1582.68 |  |  | 12399 | 3165
| JX4-60 | 角钢塔组立 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 300以内 | t | 8.535 |  |  | 368.53 | 283.53 |  |  | 3145 | 2420
| JX4-62 | 角钢塔组立 角钢塔 塔全高50m以内 每米塔重（kg） 800以内 | t | 37.627 |  |  | 335.2 | 257.9 |  |  | 12613 | 9704
| JX4-193 | 杆塔附属设施 标示牌 | 块 | 255 |  |  | 38.15 | 10.49 |  |  | 9728 | 2675
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)其他(不含机械费) | % | 22 |  |  | 1498.03 | 1498.03 |  |  | 330 | 330
|  | 地形增加系数 -- 土石方工程（不含机械费） | % | 5.5 |  |  | 190.52 | 190.52 |  |  | 10 | 10
|  | 地形增加系数 -- 杆塔工程 | % | 38.5 |  |  | 49851.94 | 21948.68 |  |  | 19193 | 8450
|  | 角钢塔材 | t | 46.162 |  | 6950 |  |  |  | 320826
|  | 钢管杆 | t | 89.041 |  | 7550 |  |  |  | 672260
| 1 | 直升机巡视牌 | 套 | 36 |  | 250 |  |  |  | 9000
| 1 | 相序牌 | 套 | 57 |  | 250 |  |  |  | 14250
| 1 | 杆号牌 | 套 | 60 |  | 250 |  |  |  | 15000
| 1 | 警示牌 | 套 | 42 |  | 250 |  |  |  | 10500
| 1 | 回路标识牌 | 套 | 60 |  | 250 |  |  |  | 15000
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 31068
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 1087903
|  | 小计： | [7 empty] | 1087903 | 91579 | 35239
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 1196446
| 1 | 主要材料费 | [8 empty] | 1087903
| 2 | 安装直接费 | [8 empty] | 91579
| 2.1 | 人工费 | [8 empty] | 35239
| 2.2 | 消耗性材料费 | [8 empty] | 1456
| 2.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 54885
| 3 | 措施费 | [8 empty] | 16964
| 3.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.36 |  |  | 35238.52 |  |  |  | 1889
| 3.3 | 施工工具用具使用费 | % | 5.34 |  |  | 35238.52 |  |  |  | 1882
| 3.5 | 临时设施费 | % | 15.1 |  |  | 35238.52 |  |  |  | 5321
| 3.6 | 施工机构转移费 | % | 3.41 |  |  | 35238.52 |  |  |  | 1202
| 3.7 | 安全文明施工费 | % | 17.51 |  |  | 35238.52 |  |  |  | 6170
| 3.8 | 多次进场增加费 | % | 1.42 |  |  | 35238.52 |  |  |  | 500
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 32311
| 1 | 规费 | [8 empty] | 15488
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  |  | 35238.52 |  |  |  | 9906
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  |  | 35238.52 |  |  |  | 4736
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.4 |  |  | 35238.52 |  |  |  | 846
| 2 | 企业管理费 | % | 47.74 |  |  | 35238.52 |  |  |  | 16823
| 三 | 利润 | % | 18.4 |  |  | 35238.52 |  |  |  | 6484
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 6748
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 4962
| 2 | 材料价差 | [8 empty] | 46
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 1740
| 六 | 税金 | % | 10 |  |  | 1241988.59 |  |  |  | 124199
| 七 | 安装费 | [8 empty] | 278284
| 八 | 主材费 | [8 empty] | 1087903
| 十 | 合计 | [8 empty] | 1366187
1.4 |  | 接地 | [7 empty] | 18354 | 22942 | 6155
| JX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.703 |  |  | 97.38 | 88.85 |  |  | 68 | 62
| JX1-101 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 2.345 |  |  | 36.26 | 9.47 |  |  | 85 | 22
| JX1-102 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 70.349 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 96 | 26
| JX2-151 | 接地槽的挖方（爆破）及回填 坚土 | m³ | 160.38 |  |  | 11.01 | 9.69 |  |  | 1766 | 1554
| JX2-153 | 接地槽的挖方（爆破）及回填 泥水土 | m³ | 196.02 |  |  | 15.82 | 14.5 |  |  | 3101 | 2842
| JX3-191 | 接地体加工及制作 | t | 2.277 |  |  | 211.3 | 111.78 |  |  | 481 | 255
| JX3-196 | 接地体敷设 每基长度（m） 200以内 | 基 | 9 |  |  | 51.85 | 42.05 |  |  | 467 | 378
| JX3-205 | 混凝土杆高空接地引下线安装 | 根 | 36 |  |  | 41.49 | 12.05 |  |  | 1494 | 434
| JX3-207 | 接地电阻测量 | 基 | 9 |  |  | 24.82 | 8.28 |  |  | 223 | 75
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)其他(不含机械费) | % | 22 |  |  | 62.46 | 62.46 |  |  | 14 | 14
|  | 地形增加系数 -- 土石方工程（不含机械费） | % | 5.5 |  |  | 4396.37 | 4396.37 |  |  | 242 | 242
|  | 地形增加系数 -- 基础工程 | % | 22 |  |  | 2141.29 | 1141.29 |  |  | 471 | 251
|  | 接地体 Φ14 | kg | 2134.44 |  | 7.8 |  |  |  | 16649
|  | 接地引下线 Φ14 | kg | 131.4 |  | 7.8 |  |  |  | 1025
|  | 扁钢 -14 | kg | 7.2 |  | 7.8 |  |  |  | 56
|  | 螺栓 M16X35(带帽) | 个 | 36 |  | 2.5 |  |  |  | 90
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 535
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 18354
|  | 小计： | [7 empty] | 18354 | 8507 | 6155
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 29825
| 1 | 主要材料费 | [8 empty] | 18354
| 2 | 安装直接费 | [8 empty] | 8507
| 2.1 | 人工费 | [8 empty] | 6155
| 2.2 | 消耗性材料费 | [8 empty] | 524
| 2.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 1829
| 3 | 措施费 | [8 empty] | 2963
| 3.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.36 |  |  | 6154.99 |  |  |  | 330
| 3.3 | 施工工具用具使用费 | % | 5.34 |  |  | 6154.99 |  |  |  | 329
| 3.5 | 临时设施费 | % | 15.1 |  |  | 6154.99 |  |  |  | 929
| 3.6 | 施工机构转移费 | % | 3.41 |  |  | 6154.99 |  |  |  | 210
| 3.7 | 安全文明施工费 | % | 17.51 |  |  | 6154.99 |  |  |  | 1078
| 3.8 | 多次进场增加费 | % | 1.42 |  |  | 6154.99 |  |  |  | 87
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 5644
| 1 | 规费 | [8 empty] | 2705
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  |  | 6154.99 |  |  |  | 1730
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  |  | 6154.99 |  |  |  | 827
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.4 |  |  | 6154.99 |  |  |  | 148
| 2 | 企业管理费 | % | 47.74 |  |  | 6154.99 |  |  |  | 2938
| 三 | 利润 | % | 18.4 |  |  | 6154.99 |  |  |  | 1133
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 941
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 867
| 2 | 材料价差 | [8 empty] | 17
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 58
| 六 | 税金 | % | 10 |  |  | 37542.07 |  |  |  | 3754
| 七 | 安装费 | [8 empty] | 22942
| 八 | 主材费 | [8 empty] | 18354
| 十 | 合计 | [8 empty] | 41296
二 |  | 导地线 | [7 empty] | 270008 | 537683 | 122882
1 |  | 导线 | [7 empty] | 198465 | 483920 | 114960
| JS2-25 | 输电线路试运 输电线路 110kV及以下 | 回 | 3 |  |  | 9569.3 | 4288 |  |  | 28708 | 12864
| JX1-89 | 汽车运输 线材 每件重 4000kg以内 装卸 | t | 15.056 |  |  | 78.18 | 10.43 |  |  | 1177 | 157
| JX1-90 | 汽车运输 线材 每件重 4000kg以内 运输 | t·km | 451.674 |  |  | 2.02 | 0.7 |  |  | 912 | 316
| JX5-62 | 35kV及以上导线、避雷线架设 OPGW、导线、避雷线张力架设 牵、张场场地建设 场地平整 单导线/OPGW | 处 | 1 |  |  | 780.01 | 742.77 |  |  | 780 | 743
| JX5-67 | 35kV及以上导线、避雷线架设 OPGW、导线、避雷线张力架设 牵、张场场地建设 钢板铺设 单导线/OPGW | 处 | 1 |  |  | 3431.41 | 395.5 |  |  | 3431 | 396
| JX5-72 | 35kV及以上导线、避雷线架设 OPGW、导线、避雷线张力架设 引绳展放 人工展放 | km | 4.428 |  |  | 1246.31 | 788.63 |  |  | 5519 | 3492
| 调JX5-80 R*1.75 C*2 J*1.75 | 35kV及以上导线、避雷线架设 OPGW、导线、避雷线张力架设 张力放、紧线 导线（mm²） 400以内 | km/三相 | 1.476 |  |  | 14834.17 | 5219.13 |  |  | 21895 | 7703
| JX5-156 | OPGW、导线、避雷线跨越架设 110kV 跨越电力线 10kV | 处 | 2 |  |  | 1635.51 | 1336.33 |  |  | 3271 | 2673
| JX5-192 | OPGW、导线、避雷线跨越架设 跨越低压、弱电线 110kV | 处 | 26 |  |  | 1084.82 | 761.84 |  |  | 28205 | 19808
| 调JX5-192 R*0.8 C*0.8 J*0.8 | OPGW、导线、避雷线跨越架设 跨越低压、弱电线 110kV | 处 | 15 |  |  | 867.86 | 609.47 |  |  | 13018 | 9142
| JX5-202 | OPGW、导线、避雷线跨越架设 张力架线 跨越河流 河宽（m） 50以内 | 处 | 26 |  |  | 1396.42 | 930.06 |  |  | 36307 | 24182
| JX5-230 | 带电跨越电力线措施 带电跨越 被跨线电压等级 10kV | 处 | 2 |  |  | 2840.5 | 768.26 |  |  | 5681 | 1537
| XX5-29 | 导线、避雷线弧垂调整 避雷线弧垂调整 110kV | 耐张段/相 | 12 |  |  | 1103.01 | 480.9 |  |  | 13236 | 5771
| XX5-40 | 导线、避雷线弧垂调整 导线弧垂调整 110kV 单导线 | 耐张段/相 | 30 |  |  | 1615.02 | 726.3 |  |  | 48451 | 21789
|  | 地形增加系数 -- 架线工程（张力机械放紧线） | % | 11 |  |  | 89639.64 | 39893.56 |  |  | 9860 | 4388
| X19020110 | 铝包钢芯铝绞线 | t | 13.432 |  | 14500 |  |  |  | 194764
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 3701
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 198465
|  | 小计： | [7 empty] | 198465 | 220452 | 114960
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 474258
| 1 | 主要材料费 | [8 empty] | 198465
| 2 | 安装直接费 | [8 empty] | 220452
| 2.1 | 人工费 | [8 empty] | 114960
| 2.2 | 消耗性材料费 | [8 empty] | 12956
| 2.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 92536
| 3 | 措施费 | [8 empty] | 55342
| 3.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.36 |  |  | 114959.72 |  |  |  | 6162
| 3.3 | 施工工具用具使用费 | % | 5.34 |  |  | 114959.72 |  |  |  | 6139
| 3.5 | 临时设施费 | % | 15.1 |  |  | 114959.72 |  |  |  | 17359
| 3.6 | 施工机构转移费 | % | 3.41 |  |  | 114959.72 |  |  |  | 3920
| 3.7 | 安全文明施工费 | % | 17.51 |  |  | 114959.72 |  |  |  | 20129
| 3.8 | 多次进场增加费 | % | 1.42 |  |  | 114959.72 |  |  |  | 1632
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 105409
| 1 | 规费 | [8 empty] | 50527
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  |  | 114959.72 |  |  |  | 32317
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  |  | 114959.72 |  |  |  | 15451
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.4 |  |  | 114959.72 |  |  |  | 2759
| 2 | 企业管理费 | % | 47.74 |  |  | 114959.72 |  |  |  | 54882
| 三 | 利润 | % | 18.4 |  |  | 114959.72 |  |  |  | 21153
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 19530
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 16186
| 2 | 材料价差 | [8 empty] | 411
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 2933
| 六 | 税金 | % | 10 |  |  | 620349.86 |  |  |  | 62035
| 七 | 安装费 | [8 empty] | 483920
| 八 | 主材费 | [8 empty] | 198465
| 十 | 合计 | [8 empty] | 682385
2 |  | 地线 | [7 empty] | 71544 | 53762 | 7922
| JX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.021 |  |  | 97.38 | 88.85 |  |  | 2 | 2
| JX1-87 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 装卸 | t | 2.59 |  |  | 72.82 | 9.47 |  |  | 189 | 25
| JX1-88 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 运输 | t·km | 77.708 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 106 | 29
| JX1-101 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.071 |  |  | 36.26 | 9.47 |  |  | 3 | 1
| JX1-102 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 2.128 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 3 | 1
| JX4-193 | 杆塔附属设施 标示牌 | 块 | 26 |  |  | 38.15 | 10.49 |  |  | 992 | 273
| JX5-74 | 35kV及以上导线、避雷线架设 OPGW、导线、避雷线张力架设 张力放、紧线 OPGW | km | 2.033 |  |  | 3014.96 | 741.7 |  |  | 6129 | 1508
| JX5-77 | 35kV及以上导线、避雷线架设 OPGW、导线、避雷线张力架设 张力放、紧线 单根避雷线（mm²） 良导体 100以内 | km | 1.476 |  |  | 2155.42 | 586.76 |  |  | 3181 | 866
| JX5-213 | OPGW单盘测量 芯数 24以内 | 轴 | 2 |  |  | 923.9 | 128.66 |  |  | 1848 | 257
| JX5-218 | OPGW接续 芯数 24以内 | 头 | 4 |  |  | 2432.57 | 631.92 |  |  | 9730 | 2528
| JX5-223 | OPGW全程测通 芯数 24以内 | 段 | 2 |  |  | 1906.59 | 929.5 |  |  | 3813 | 1859
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)其他(不含机械费) | % | 22 |  |  | 1.87 | 1.87 |  |  | 0 | 0
|  | 地形增加系数 -- 杆塔工程 | % | 38.5 |  |  | 953.68 | 272.74 |  |  | 367 | 105
|  | 地形增加系数 -- 架线工程（张力机械放紧线） | % | 11 |  |  | 9175.26 | 2373.93 |  |  | 1009 | 261
|  | 地形增加系数 -- 架线工程OPGW接续（不包括测量） | % | 8.25 |  |  | 8582.68 | 2527.68 |  |  | 708 | 209
| L04240105 | 光缆 | km | 2.595 |  | 19500 |  |  |  | 50603
| X19021005 | JLB40-100 | t | 0.794 |  | 16500 |  |  |  | 13101
| 1 | 光缆标识牌 | 套 | 26 |  | 250 |  |  |  | 6500
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 1340
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 71544
|  | 小计： | [7 empty] | 71544 | 28081 | 7922
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 103438
| 1 | 主要材料费 | [8 empty] | 71544
| 2 | 安装直接费 | [8 empty] | 28081
| 2.1 | 人工费 | [8 empty] | 7922
| 2.2 | 消耗性材料费 | [8 empty] | 1769
| 2.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 18389
| 3 | 措施费 | [8 empty] | 3814
| 3.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.36 |  |  | 7922.36 |  |  |  | 425
| 3.3 | 施工工具用具使用费 | % | 5.34 |  |  | 7922.36 |  |  |  | 423
| 3.5 | 临时设施费 | % | 15.1 |  |  | 7922.36 |  |  |  | 1196
| 3.6 | 施工机构转移费 | % | 3.41 |  |  | 7922.36 |  |  |  | 270
| 3.7 | 安全文明施工费 | % | 17.51 |  |  | 7922.36 |  |  |  | 1387
| 3.8 | 多次进场增加费 | % | 1.42 |  |  | 7922.36 |  |  |  | 112
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 7264
| 1 | 规费 | [8 empty] | 3482
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  |  | 7922.36 |  |  |  | 2227
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  |  | 7922.36 |  |  |  | 1065
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.4 |  |  | 7922.36 |  |  |  | 190
| 2 | 企业管理费 | % | 47.74 |  |  | 7922.36 |  |  |  | 3782
| 三 | 利润 | % | 18.4 |  |  | 7922.36 |  |  |  | 1458
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 1754
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 1115
| 2 | 材料价差 | [8 empty] | 56
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 583
| 六 | 税金 | % | 10 |  |  | 113914.76 |  |  |  | 11391
| 七 | 安装费 | [8 empty] | 53762
| 八 | 主材费 | [8 empty] | 71544
| 十 | 合计 | [8 empty] | 125306
三 |  | 附件 | [7 empty] | 246983 | 223409 | 59542
1 |  | 绝缘子 | [7 empty] | 212679 | 219177 | 59306
1.1 |  | 复合绝缘子 | [7 empty] | 47096 | 37723 | 9001
| JX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.779 |  |  | 97.38 | 88.85 |  |  | 76 | 69
| JX1-101 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 2.595 |  |  | 36.26 | 9.47 |  |  | 94 | 25
| JX1-102 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 77.855 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 106 | 29
| JX6-24 | 35kV及以上直线塔、直线换位塔、直线转角塔绝缘子串悬挂安装 110kV 单串 | 单相 | 30 |  |  | 35.92 | 13.54 |  |  | 1078 | 406
| JX6-25 | 35kV及以上直线塔、直线换位塔、直线转角塔绝缘子串悬挂安装 110kV 双串 | 单相 | 24 |  |  | 47.02 | 22.58 |  |  | 1128 | 542
| JX6-67 | 35kV及以上导线悬垂线夹安装 导线缠绕预绞丝线夹安装 110kV 单导线 | 单相 | 54 |  |  | 18.53 | 16.88 |  |  | 1001 | 912
| JX6-137 | 35kV及以上跳线制作及安装 单导线 软跳线 110kV | 单相 | 30 |  |  | 337.06 | 218.04 |  |  | 10112 | 6541
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)其他(不含机械费) | % | 22 |  |  | 69.21 | 69.21 |  |  | 15 | 15
|  | 地形增加系数 -- 附件工程 | % | 5.5 |  |  | 13163.1 | 8400.84 |  |  | 724 | 462
| 174 | 110kV交流合成绝缘子(跳线) | 支 | 21 |  | 330 |  |  |  | 6930
| 174 | 110kV交流合成绝缘子 | 支 | 24 |  | 190 |  |  |  | 4560
| 176 | 110kV交流合成绝缘子 | 支 | 24 |  | 215 |  |  |  | 5160
| 176 | 110kV交流合成绝缘子(跳线) | 支 | 9 |  | 330 |  |  |  | 2970
| 285 | 悬垂线夹 | 件 | 78 |  | 115 |  |  |  | 8970
| 391 | 联接金具(U型挂环) | 件 | 42 |  | 20 |  |  |  | 840
| 401 | 联接金具(U型挂环) | 件 | 21 |  | 23 |  |  |  | 483
| 521 | 联接金具(UB挂板) | 件 | 21 |  | 28 |  |  |  | 588
| 541 | 联接金具(ZS挂板) | 件 | 9 |  | 32 |  |  |  | 288
| 549 | 联接金具(Z型挂板) | 件 | 48 |  | 35 |  |  |  | 1680
| 689 | 联接金具(QP型球头挂环) | 件 | 78 |  | 13 |  |  |  | 1014
| 934 | 保护金具(预绞丝护线条) | 件 | 54 |  | 235 |  |  |  | 12690
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 923
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 47096
|  | 小计： | [7 empty] | 47096 | 14334 | 9001
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 65763
| 1 | 主要材料费 | [8 empty] | 47096
| 2 | 安装直接费 | [8 empty] | 14334
| 2.1 | 人工费 | [8 empty] | 9001
| 2.2 | 消耗性材料费 | [8 empty] | 155
| 2.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 5177
| 3 | 措施费 | [8 empty] | 4333
| 3.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.36 |  |  | 9000.71 |  |  |  | 482
| 3.3 | 施工工具用具使用费 | % | 5.34 |  |  | 9000.71 |  |  |  | 481
| 3.5 | 临时设施费 | % | 15.1 |  |  | 9000.71 |  |  |  | 1359
| 3.6 | 施工机构转移费 | % | 3.41 |  |  | 9000.71 |  |  |  | 307
| 3.7 | 安全文明施工费 | % | 17.51 |  |  | 9000.71 |  |  |  | 1576
| 3.8 | 多次进场增加费 | % | 1.42 |  |  | 9000.71 |  |  |  | 128
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 8253
| 1 | 规费 | [8 empty] | 3956
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  |  | 9000.71 |  |  |  | 2530
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  |  | 9000.71 |  |  |  | 1210
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.4 |  |  | 9000.71 |  |  |  | 216
| 2 | 企业管理费 | % | 47.74 |  |  | 9000.71 |  |  |  | 4297
| 三 | 利润 | % | 18.4 |  |  | 9000.71 |  |  |  | 1656
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 1436
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 1267
| 2 | 材料价差 | [8 empty] | 5
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 164
| 六 | 税金 | % | 10 |  |  | 77108.35 |  |  |  | 7711
| 七 | 安装费 | [8 empty] | 37723
| 八 | 主材费 | [8 empty] | 47096
| 十 | 合计 | [8 empty] | 84819
1.2 |  | 玻璃绝缘子 | [7 empty] | 165583 | 181455 | 50305
| JX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 3.332 |  |  | 97.38 | 88.85 |  |  | 324 | 296
| JX1-101 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 11.106 |  |  | 36.26 | 9.47 |  |  | 403 | 105
| JX1-102 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 333.167 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 453 | 123
| JX6-5 | 35kV及以上耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 110kV 单导线 | 组 | 72 |  |  | 810.92 | 654.5 |  |  | 58386 | 47124
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)其他(不含机械费) | % | 22 |  |  | 296.05 | 296.05 |  |  | 65 | 65
|  | 地形增加系数 -- 附件工程 | % | 5.5 |  |  | 58089.6 | 47124 |  |  | 3195 | 2592
| 340 | 耐张线夹(液压型) | 件 | 12 |  | 155 |  |  |  | 1860
| 343 | 耐张线夹(液压型) | 件 | 60 |  | 175 |  |  |  | 10500
| 376 | 玻璃绝缘子 | 片 | 1416 |  | 78 |  |  |  | 110448
| 390 | 联接金具(U型挂环) | 件 | 288 |  | 19 |  |  |  | 5472
| 391 | 联接金具(U型挂环) | 件 | 288 |  | 21 |  |  |  | 6048
| 423 | 联接金具(U型挂环) | 件 | 72 |  | 32 |  |  |  | 2304
| 432 | 联接金具(调整板) | 件 | 72 |  | 55 |  |  |  | 3960
| 541 | 联接金具(ZS挂板) | 件 | 72 |  | 32 |  |  |  | 2304
| 585 | 联接金具(L型联板) | 件 | 144 |  | 85 |  |  |  | 12240
| 688 | 联接金具(QP型球头挂环) | 件 | 144 |  | 13 |  |  |  | 1872
| 720 | 联接金具(WS型碗头挂板) | 件 | 144 |  | 28 |  |  |  | 4032
| 734 | 联接金具(PH型延长环) | 件 | 72 |  | 18 |  |  |  | 1296
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 3247
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 165583
|  | 小计： | [7 empty] | 165583 | 62827 | 50305
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 252626
| 1 | 主要材料费 | [8 empty] | 165583
| 2 | 安装直接费 | [8 empty] | 62827
| 2.1 | 人工费 | [8 empty] | 50305
| 2.2 | 消耗性材料费 | [8 empty] | 297
| 2.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 12224
| 3 | 措施费 | [8 empty] | 24217
| 3.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.36 |  |  | 50305.44 |  |  |  | 2696
| 3.3 | 施工工具用具使用费 | % | 5.34 |  |  | 50305.44 |  |  |  | 2686
| 3.5 | 临时设施费 | % | 15.1 |  |  | 50305.44 |  |  |  | 7596
| 3.6 | 施工机构转移费 | % | 3.41 |  |  | 50305.44 |  |  |  | 1715
| 3.7 | 安全文明施工费 | % | 17.51 |  |  | 50305.44 |  |  |  | 8808
| 3.8 | 多次进场增加费 | % | 1.42 |  |  | 50305.44 |  |  |  | 714
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 46126
| 1 | 规费 | [8 empty] | 22110
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  |  | 50305.44 |  |  |  | 14142
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  |  | 50305.44 |  |  |  | 6761
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.4 |  |  | 50305.44 |  |  |  | 1207
| 2 | 企业管理费 | % | 47.74 |  |  | 50305.44 |  |  |  | 24016
| 三 | 利润 | % | 18.4 |  |  | 50305.44 |  |  |  | 9256
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 7480
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 7083
| 2 | 材料价差 | [8 empty] | 9
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 388
| 六 | 税金 | % | 10 |  |  | 315488.54 |  |  |  | 31549
| 七 | 安装费 | [8 empty] | 181455
| 八 | 主材费 | [8 empty] | 165583
| 十 | 合计 | [8 empty] | 347037
2 |  | 金具 | [7 empty] | 34304 | 4231 | 235
2.1 |  | 连接金具 | [7 empty] | 26484 | 2798 | 35
| JX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.199 |  |  | 97.38 | 88.85 |  |  | 19 | 18
| JX1-101 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.664 |  |  | 36.26 | 9.47 |  |  | 24 | 6
| JX1-102 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 19.906 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 27 | 7
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)其他(不含机械费) | % | 22 |  |  | 17.68 | 17.68 |  |  | 4 | 4
| 120 | OPGW 塔式引下夹 | 个 | 130 |  | 38 |  |  |  | 4940
| 125 | ADSS引下夹具 | 个 | 30 |  | 35 |  |  |  | 1050
| 128 | 旋转连接器 | 个 | 4 |  | 550 |  |  |  | 2200
| 128 | OPGW 牵引网套 | 个 | 2 |  | 450 |  |  |  | 900
| 274 | 悬垂线夹 | 件 | 1 |  | 48 |  |  |  | 48
| 275 | 悬垂线夹 | 件 | 3 |  | 62 |  |  |  | 186
| 281 | 悬垂线夹 | 件 | 3 |  | 75 |  |  |  | 225
| 356 | 耐张线夹(液压型) | 件 | 14 |  | 120 |  |  |  | 1680
| 356 | 耐张线夹(液压型) | 件 | 4 |  | 85 |  |  |  | 340
| 379 | OPGW 耐张线夹 | 件 | 20 |  | 315 |  |  |  | 6300
| 379 | OPGW 单悬垂线夹 | 件 | 3 |  | 265 |  |  |  | 795
| 379 | OPGW 双悬垂线夹 | 件 | 6 |  | 655 |  |  |  | 3930
| 391 | 联接金具(U型挂环) | 件 | 42 |  | 21 |  |  |  | 882
| 422 | 联接金具(U型挂环) | 件 | 18 |  | 32 |  |  |  | 576
| 432 | 联接金具(调整板) | 件 | 18 |  | 60 |  |  |  | 1080
| 516 | 联接金具(UB挂板) | 件 | 1 |  | 16 |  |  |  | 16
| 585 | 联接金具(L型联板) | 件 | 3 |  | 75 |  |  |  | 225
| 669 | 联接金具(PD型挂板) | 件 | 1 |  | 13 |  |  |  | 13
| 734 | 联接金具(PH型延长环) | 件 | 3 |  | 18 |  |  |  | 54
| 925 | 保护金具(预绞丝护线条) | 件 | 4 |  | 85 |  |  |  | 340
| C04030906 | 变电 设备线夹(螺栓型) | 件 | 18 |  | 12 |  |  |  | 216
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 488
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 26484
|  | 小计： | [7 empty] | 26484 | 74 | 35
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 26576
| 1 | 主要材料费 | [8 empty] | 26484
| 2 | 安装直接费 | [8 empty] | 74
| 2.1 | 人工费 | [8 empty] | 35
| 2.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 39
| 3 | 措施费 | [8 empty] | 17
| 3.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.36 |  |  | 35.22 |  |  |  | 2
| 3.3 | 施工工具用具使用费 | % | 5.34 |  |  | 35.22 |  |  |  | 2
| 3.5 | 临时设施费 | % | 15.1 |  |  | 35.22 |  |  |  | 5
| 3.6 | 施工机构转移费 | % | 3.41 |  |  | 35.22 |  |  |  | 1
| 3.7 | 安全文明施工费 | % | 17.51 |  |  | 35.22 |  |  |  | 6
| 3.8 | 多次进场增加费 | % | 1.42 |  |  | 35.22 |  |  |  | 1
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 32
| 1 | 规费 | [8 empty] | 15
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  |  | 35.22 |  |  |  | 10
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  |  | 35.22 |  |  |  | 5
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.4 |  |  | 35.22 |  |  |  | 1
| 2 | 企业管理费 | % | 47.74 |  |  | 35.22 |  |  |  | 17
| 三 | 利润 | % | 18.4 |  |  | 35.22 |  |  |  | 6
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 6
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 5
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 1
| 六 | 税金 | % | 10 |  |  | 26620.78 |  |  |  | 2662
| 七 | 安装费 | [8 empty] | 2798
| 八 | 主材费 | [8 empty] | 26484
| 十 | 合计 | [8 empty] | 29283
2.2 |  | 接续金具 | [7 empty] | 1969 | 214 | 4
| JX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.022 |  |  | 97.38 | 88.85 |  |  | 2 | 2
| JX1-101 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.074 |  |  | 36.26 | 9.47 |  |  | 3 | 1
| JX1-102 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 2.228 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 3 | 1
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)其他(不含机械费) | % | 22 |  |  | 1.95 | 1.95 |  |  | 0 | 0
| 128 | 余缆架 | 个 | 4 |  | 185 |  |  |  | 740
| 128 | OPGW光缆接续盒 | 个 | 4 |  | 250 |  |  |  | 1000
| 760 | 接续金具(接续管) | 件 | 5 |  | 38 |  |  |  | 190
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 39
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 1969
|  | 小计： | [7 empty] | 1969 | 8 | 4
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 1979
| 1 | 主要材料费 | [8 empty] | 1969
| 2 | 安装直接费 | [8 empty] | 8
| 2.1 | 人工费 | [8 empty] | 4
| 2.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 4
| 3 | 措施费 | [8 empty] | 2
| 3.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.36 |  |  | 3.91 |  |  |  | 0
| 3.3 | 施工工具用具使用费 | % | 5.34 |  |  | 3.91 |  |  |  | 0
| 3.5 | 临时设施费 | % | 15.1 |  |  | 3.91 |  |  |  | 1
| 3.6 | 施工机构转移费 | % | 3.41 |  |  | 3.91 |  |  |  | 0
| 3.7 | 安全文明施工费 | % | 17.51 |  |  | 3.91 |  |  |  | 1
| 3.8 | 多次进场增加费 | % | 1.42 |  |  | 3.91 |  |  |  | 0
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 4
| 1 | 规费 | [8 empty] | 2
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  |  | 3.91 |  |  |  | 1
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  |  | 3.91 |  |  |  | 1
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.4 |  |  | 3.91 |  |  |  | 0
| 2 | 企业管理费 | % | 47.74 |  |  | 3.91 |  |  |  | 2
| 三 | 利润 | % | 18.4 |  |  | 3.91 |  |  |  | 1
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 1
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 1
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 0
| 六 | 税金 | % | 10 |  |  | 1983.76 |  |  |  | 198
| 七 | 安装费 | [8 empty] | 214
| 八 | 主材费 | [8 empty] | 1969
| 十 | 合计 | [8 empty] | 2182
2.3 |  | 保护金具 | [7 empty] | 5851 | 1219 | 196
| JX1-17 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.01 |  |  | 97.38 | 88.85 |  |  | 1 | 1
| JX1-101 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.034 |  |  | 36.26 | 9.47 |  |  | 1 | 0
| JX1-102 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 1.031 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 1 | 0
| 调JX6-89 R*1.2 C*1.2 J*1.2 | 防振锤、间隔棒安装 防振锤 单导线 | 个 | 35 |  |  | 6.35 | 5.27 |  |  | 222 | 184
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输)其他(不含机械费) | % | 22 |  |  | 0.89 | 0.89 |  |  | 0 | 0
|  | 地形增加系数 -- 附件工程 | % | 5.5 |  |  | 198.24 | 184.38 |  |  | 11 | 10
| 120 | OPGW 防振锤 | 个 | 14 |  | 48 |  |  |  | 672
| 892 | 保护金具(防振锤) | 件 | 18 |  | 138 |  |  |  | 2484
| 892 | 保护金具(防振锤) | 件 | 12 |  | 165 |  |  |  | 1980
| 892 | 保护金具(防振锤) | 件 | 5 |  | 120 |  |  |  | 600
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 115
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 5851
|  | 小计： | [7 empty] | 5851 | 237 | 196
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 6182
| 1 | 主要材料费 | [8 empty] | 5851
| 2 | 安装直接费 | [8 empty] | 237
| 2.1 | 人工费 | [8 empty] | 196
| 2.2 | 消耗性材料费 | [8 empty] | 24
| 2.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 17
| 3 | 措施费 | [8 empty] | 95
| 3.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.36 |  |  | 196.31 |  |  |  | 11
| 3.3 | 施工工具用具使用费 | % | 5.34 |  |  | 196.31 |  |  |  | 10
| 3.5 | 临时设施费 | % | 15.1 |  |  | 196.31 |  |  |  | 30
| 3.6 | 施工机构转移费 | % | 3.41 |  |  | 196.31 |  |  |  | 7
| 3.7 | 安全文明施工费 | % | 17.51 |  |  | 196.31 |  |  |  | 34
| 3.8 | 多次进场增加费 | % | 1.42 |  |  | 196.31 |  |  |  | 3
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 180
| 1 | 规费 | [8 empty] | 86
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  |  | 196.31 |  |  |  | 55
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  |  | 196.31 |  |  |  | 26
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.4 |  |  | 196.31 |  |  |  | 5
| 2 | 企业管理费 | % | 47.74 |  |  | 196.31 |  |  |  | 94
| 三 | 利润 | % | 18.4 |  |  | 196.31 |  |  |  | 36
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 29
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 28
| 2 | 材料价差 | [8 empty] | 1
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 1
| 六 | 税金 | % | 10 |  |  | 6427.16 |  |  |  | 643
| 七 | 安装费 | [8 empty] | 1219
| 八 | 主材费 | [8 empty] | 5851
| 十 | 合计 | [8 empty] | 7070
四 |  | 设备装置 | [6 empty] | 789250 | 48403 | 131097 | 12914
| JS1-124 | 故障录波系统 | 套 | 2 |  |  | 2183.05 | 1108.8 |  |  | 4366 | 2218
| JT1-18 | 光纤同步数字（SDH）传输设备安装调测 接口单元盘（SDH） 2.5Gb/s | 块 | 4 |  |  | 284.07 | 102.6 |  |  | 1136 | 410
| JT1-19 | 光纤同步数字（SDH）传输设备安装调测 接口单元盘（SDH） 622Mb/s | 块 | 4 |  |  | 263.21 | 96.9 |  |  | 1053 | 388
| JT1-25 | 光纤同步数字（SDH）传输设备安装调测 光转换器 | 个 | 8 |  |  | 176.1 | 125.4 |  |  | 1409 | 1003
| JT15-7 | 业务接入、割接、改接调试 622Mb/s业务通道 | 条 | 19 |  |  | 430.08 | 313.5 |  |  | 8172 | 5957
| JT15-8 | 业务接入、割接、改接调试 2.5Gb/s业务通道 | 条 | 8 |  |  | 501.32 | 342 |  |  | 4011 | 2736
| JX1-15 | 人力运输 线材 每件重（kg） 2000以内 | t·km | 0.275 |  |  | 201.82 | 180.66 |  |  | 56 | 50
| JX1-87 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 装卸 | t | 0.917 |  |  | 72.82 | 9.47 |  |  | 67 | 9
| JX1-88 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 运输 | t·km | 27.513 |  |  | 1.36 | 0.37 |  |  | 37 | 10
| JX6-156 | 避雷器及避雷针安装 避雷器 110kV | 组/三相 | 1 |  |  | 200.64 | 108.59 |  |  | 201 | 109
|  | 地形增加系数 -- 工地运输(人力运输) 混凝土杆、混凝土预制品、钢管杆、线材的运输(不含机械费) | % | 38.5 |  |  | 49.68 | 49.68 |  |  | 19 | 19
|  | 地形增加系数 -- 附件工程 | % | 5.5 |  |  | 184.65 | 108.59 |  |  | 10 | 6
|  | 光缆业务恢复 | 项 | 1
| 42 | 输电线路故障定位系统 | 套 | 2 | 235000 |  |  |  | 470000
| S1789 | 光接口单元 STM-16(L-16.2) | 只 | 4 | 45000 |  |  |  | 180000
| S1789 | 线路避雷器 YH10CX-102/296 | 只 | 3 | 3850 |  |  |  | 11550
| S1789 | 光衰器 自可调5-20dB | 个 | 8 | 1800 |  |  |  | 14400
| S1789 | 光接口单元 STM-4(L-4.2) | 只 | 4 | 26000 |  |  |  | 104000
| L04240105 | 尾纤 >20米 | 条 | 50 |  | 950 |  |  |  | 47500
|  | 设备运杂费： | % | 1.03 | 902956 |  |  |  | 9300
|  | 乙供设备费小计： | [6 empty] | 789250
|  | 主材损耗费： | [7 empty] | 903
|  | 主材费小计： | [7 empty] | 48403
|  | 小计： | [6 empty] | 789250 | 48403 | 20536 | 12914
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 75155
| 1 | 主要材料费 | [8 empty] | 48403
| 2 | 安装直接费 | [8 empty] | 20536
| 2.1 | 人工费 | [8 empty] | 12914
| 2.2 | 消耗性材料费 | [8 empty] | 871
| 2.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 6751
| 3 | 措施费 | [8 empty] | 6217
| 3.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.36 |  |  | 12913.54 |  |  |  | 692
| 3.3 | 施工工具用具使用费 | % | 5.34 |  |  | 12913.54 |  |  |  | 690
| 3.5 | 临时设施费 | % | 15.1 |  |  | 12913.54 |  |  |  | 1950
| 3.6 | 施工机构转移费 | % | 3.41 |  |  | 12913.54 |  |  |  | 440
| 3.7 | 安全文明施工费 | % | 17.51 |  |  | 12913.54 |  |  |  | 2261
| 3.8 | 多次进场增加费 | % | 1.42 |  |  | 12913.54 |  |  |  | 183
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 11841
| 1 | 规费 | [8 empty] | 5676
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  |  | 12913.54 |  |  |  | 3630
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  |  | 12913.54 |  |  |  | 1736
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.4 |  |  | 12913.54 |  |  |  | 310
| 2 | 企业管理费 | % | 47.74 |  |  | 12913.54 |  |  |  | 6165
| 三 | 利润 | % | 18.4 |  |  | 12913.54 |  |  |  | 2376
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 2060
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 1818
| 2 | 材料价差 | [8 empty] | 28
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 214
| 五 | 乙供设备不含税价 | [8 empty] | 789250
| 六 | 税金 | % | 10 |  |  | 880681.86 |  |  |  | 88068
| 七 | 安装费 | [8 empty] | 131097
| 八 | 主材费 | [8 empty] | 48403
| 九 | 设备费 | [8 empty] | 789250
| 十 | 合计 | [8 empty] | 179500
|  | 保供电特维 | [8 empty] | 10262 | 2100
| 自定义定额 | 特巡及红外线测温工作人工工日 | 工日 | 14 |  |  | 150 | 150 |  |  | 2100 | 2100
| 自定义定额 | 特巡及红外线测温工作车辆台班 | 台班 | 7 |  |  | 500 |  |  |  | 3500
|  | 小计： | [8 empty] | 5600 | 2100
| 一 | 直接费 | [8 empty] | 6611
| 2 | 安装直接费 | [8 empty] | 5600
| 2.1 | 人工费 | [8 empty] | 2100
| 2.3 | 施工机械使用费 | [8 empty] | 3500
| 3 | 措施费 | [8 empty] | 1011
| 3.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 5.36 |  |  | 2100 |  |  |  | 113
| 3.3 | 施工工具用具使用费 | % | 5.34 |  |  | 2100 |  |  |  | 112
| 3.5 | 临时设施费 | % | 15.1 |  |  | 2100 |  |  |  | 317
| 3.6 | 施工机构转移费 | % | 3.41 |  |  | 2100 |  |  |  | 72
| 3.7 | 安全文明施工费 | % | 17.51 |  |  | 2100 |  |  |  | 368
| 3.8 | 多次进场增加费 | % | 1.42 |  |  | 2100 |  |  |  | 30
| 二 | 间接费 | [8 empty] | 1926
| 1 | 规费 | [8 empty] | 923
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 |  |  | 2100 |  |  |  | 590
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 |  |  | 2100 |  |  |  | 282
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.4 |  |  | 2100 |  |  |  | 50
| 2 | 企业管理费 | % | 47.74 |  |  | 2100 |  |  |  | 1003
| 三 | 利润 | % | 18.4 |  |  | 2100 |  |  |  | 386
| 四 | 编制基准期价差 | [8 empty] | 407
| 1 | 人工价差 | [8 empty] | 296
| 3 | 机械价差 | [8 empty] | 111
| 六 | 税金 | % | 10 |  |  | 9329.5 |  |  |  | 933
| 七 | 安装费 | [8 empty] | 10262
| 十 | 合计 | [8 empty] | 10262

## 拆除工程表表三丙
架空输电线路工程拆除工程概算表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 | [7 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 拆除单价 |  | 拆除合价
[5 empty] | 定额基价 | 其中人工 | 费用金额 | 其中人工
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 117160 | 40996
一 |  | 杆塔工程 |  |  |  |  | 41620 | 14672
1 |  | ××号杆塔 |  |  |  |  | 41620 | 14672
| CX2-24 | 铁塔拆除 塔全高 30m以下 | t | 45.093 | 325.31 | 273.68 | 14669 | 12341
| JX1-18 | 人力运输 角钢塔材 | t·km | 13.528 | 115.06 | 103.72 | 1557 | 1403
| JX1-97 | 汽车运输 角钢塔材 装卸 | t | 45.093 | 46.07 | 9.47 | 2077 | 427
| JX1-98 | 汽车运输 角钢塔材 运输 | t·km | 1352.781 | 1.36 | 0.37 | 1840 | 501
|  | 小计： |  |  |  |  | 20143 | 14672
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 23199
| 1 | 拆除直接费 |  |  |  |  | 20143
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 14672
| 1.2 | 消耗性材料费 |  |  |  |  | 135
| 1.3 | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 5336
| 2 | 措施费 |  |  |  |  | 3056
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.97 | 14671.74 |  | 436
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 1.23 | 14671.74 |  | 180
| 2.4 | 临时设施费 | % | 7.44 | 14671.74 |  | 1092
| 2.5 | 安全文明施工费 | % | 9.19 | 14671.74 |  | 1348
| 二 | 间接费 |  |  |  |  | 10976
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 6446
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 | 14671.74 |  | 4125
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 | 14671.74 |  | 1972
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.38 | 14671.74 |  | 349
| 2 | 企业管理费 | % | 30.88 | 14671.74 |  | 4531
| 三 | 利润 | % | 9.6 | 14671.74 |  | 1408
| 四 | 编制基准期价差 |  |  |  |  | 2253
| 1 | 人工价差 |  |  |  |  | 2066
| 2 | 材料价差 |  |  |  |  | 5
| 3 | 机械价差 |  |  |  |  | 183
| 五 | 税金 | % | 10 | 37836.68 |  | 3784
| 六 | 合计 |  |  |  |  | 41620
二 |  | 导地线 |  |  |  |  | 14854 | 4850
1 |  | 导线 |  |  |  |  | 11219 | 3524
| 调CX3-12 R*1.75 C*2 J*1.75 | 一般避雷线、导线拆除 导线（mm²） 240以下 | km/三相 | 1.21 | 2727.1 | 1985.78 | 3300 | 2403
| JX1-15 | 人力运输 线材 每件重（kg） 2000以内 | t·km | 4.5 | 201.82 | 180.66 | 908 | 813
| JX1-87 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 装卸 | t | 15 | 72.82 | 9.47 | 1092 | 142
| JX1-88 | 汽车运输 线材 每件重 2000kg以内 运输 | t·km | 450 | 1.36 | 0.37 | 612 | 167
|  | 小计： |  |  |  |  | 5912 | 3524
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 6646
| 1 | 拆除直接费 |  |  |  |  | 5912
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 3524
| 1.2 | 消耗性材料费 |  |  |  |  | 120
| 1.3 | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 2268
| 2 | 措施费 |  |  |  |  | 734
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.97 | 3524.31 |  | 105
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 1.23 | 3524.31 |  | 43
| 2.4 | 临时设施费 | % | 7.44 | 3524.31 |  | 262
| 2.5 | 安全文明施工费 | % | 9.19 | 3524.31 |  | 324
| 二 | 间接费 |  |  |  |  | 2637
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1548
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 | 3524.31 |  | 991
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 | 3524.31 |  | 474
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.38 | 3524.31 |  | 84
| 2 | 企业管理费 | % | 30.88 | 3524.31 |  | 1088
| 三 | 利润 | % | 9.6 | 3524.31 |  | 338
| 四 | 编制基准期价差 |  |  |  |  | 578
| 1 | 人工价差 |  |  |  |  | 496
| 2 | 材料价差 |  |  |  |  | 4
| 3 | 机械价差 |  |  |  |  | 78
| 五 | 税金 | % | 10 | 10199.22 |  | 1020
| 六 | 合计 |  |  |  |  | 11219
2 |  | 地线 |  |  |  |  | 3635 | 1325
| CX3-2 | 一般避雷线、导线拆除 单根避雷线（mm²) 钢绞线 50以下 | km | 1.996 | 362.35 | 279.46 | 723 | 558
| CX3-6 | 一般避雷线、导线拆除 单根避雷线（mm²) 良导体 100以下 | km | 1.849 | 533.7 | 415.09 | 987 | 768
|  | 小计： |  |  |  |  | 1710 | 1325
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 1986
| 1 | 拆除直接费 |  |  |  |  | 1710
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 1325
| 1.2 | 消耗性材料费 |  |  |  |  | 79
| 1.3 | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 306
| 2 | 措施费 |  |  |  |  | 276
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.97 | 1325.3 |  | 39
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 1.23 | 1325.3 |  | 16
| 2.4 | 临时设施费 | % | 7.44 | 1325.3 |  | 99
| 2.5 | 安全文明施工费 | % | 9.19 | 1325.3 |  | 122
| 二 | 间接费 |  |  |  |  | 991
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 582
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 | 1325.3 |  | 373
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 | 1325.3 |  | 178
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.38 | 1325.3 |  | 32
| 2 | 企业管理费 | % | 30.88 | 1325.3 |  | 409
| 三 | 利润 | % | 9.6 | 1325.3 |  | 127
| 四 | 编制基准期价差 |  |  |  |  | 200
| 1 | 人工价差 |  |  |  |  | 187
| 2 | 材料价差 |  |  |  |  | 3
| 3 | 机械价差 |  |  |  |  | 10
| 五 | 税金 | % | 10 | 3304.6 |  | 330
| 六 | 合计 |  |  |  |  | 3635
三 |  | 附件 |  |  |  |  | 49489 | 17443
1 |  | 绝缘子 |  |  |  |  | 48557 | 17071
| CX3-45 | OPGW、导线、避雷线拆除 耐张、转角塔导线拆开 110kV 单导线 | 组 | 36 | 563.65 | 416.34 | 20291 | 14988
| CX4-4 | 绝缘子串拆除 直线（直线换位、直线转角）杆塔 110kV 单串 | 单相 | 18 | 12.69 | 8.2 | 228 | 148
| CX4-5 | 绝缘子串拆除 直线（直线换位、直线转角）杆塔 110kV 双串 | 单相 | 30 | 23.17 | 15.03 | 695 | 451
| CX4-82 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 110kV 单导线 | 单相 | 18 | 129.82 | 82.44 | 2337 | 1484
|  | 小计： |  |  |  |  | 23552 | 17071
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 27107
| 1 | 拆除直接费 |  |  |  |  | 23552
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 17071
| 1.2 | 消耗性材料费 |  |  |  |  | 170
| 1.3 | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 6311
| 2 | 措施费 |  |  |  |  | 3556
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.97 | 17070.66 |  | 507
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 1.23 | 17070.66 |  | 210
| 2.4 | 临时设施费 | % | 7.44 | 17070.66 |  | 1270
| 2.5 | 安全文明施工费 | % | 9.19 | 17070.66 |  | 1569
| 二 | 间接费 |  |  |  |  | 12771
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 7499
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 | 17070.66 |  | 4799
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 | 17070.66 |  | 2294
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.38 | 17070.66 |  | 406
| 2 | 企业管理费 | % | 30.88 | 17070.66 |  | 5271
| 三 | 利润 | % | 9.6 | 17070.66 |  | 1639
| 四 | 编制基准期价差 |  |  |  |  | 2625
| 1 | 人工价差 |  |  |  |  | 2404
| 2 | 材料价差 |  |  |  |  | 6
| 3 | 机械价差 |  |  |  |  | 216
| 五 | 税金 | % | 10 | 44142.38 |  | 4414
| 六 | 合计 |  |  |  |  | 48557
2 |  | 金具 |  |  |  |  | 932 | 372
| CX4-17 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 直线（直线换位、直线转角）杆塔 110kV 单导线 | 单相 | 48 | 8.38 | 7.76 | 402 | 372
|  | 小计： |  |  |  |  | 402 | 372
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 480
| 1 | 拆除直接费 |  |  |  |  | 402
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 372
| 1.3 | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 30
| 2 | 措施费 |  |  |  |  | 78
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.97 | 372.48 |  | 11
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 1.23 | 372.48 |  | 5
| 2.4 | 临时设施费 | % | 7.44 | 372.48 |  | 28
| 2.5 | 安全文明施工费 | % | 9.19 | 372.48 |  | 34
| 二 | 间接费 |  |  |  |  | 279
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 164
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 | 372.48 |  | 105
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 | 372.48 |  | 50
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.38 | 372.48 |  | 9
| 2 | 企业管理费 | % | 30.88 | 372.48 |  | 115
| 三 | 利润 | % | 9.6 | 372.48 |  | 36
| 四 | 编制基准期价差 |  |  |  |  | 53
| 1 | 人工价差 |  |  |  |  | 52
| 3 | 机械价差 |  |  |  |  | 1
| 五 | 税金 | % | 10 | 847.71 |  | 85
| 六 | 合计 |  |  |  |  | 932
四 |  | 拆构筑物 |  |  |  |  | 11196 | 4032
| JX1-101 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 31.01 | 36.26 | 9.47 | 1124 | 294
| JX1-102 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 465.15 | 1.36 | 0.37 | 633 | 172
| YJ21-4 | 拆除屋面 彩钢板 | m² | 3101 | 1.15 | 1.15 | 3566 | 3566
|  | 拆除简易棚 | m² | 348
|  | 拆除厂棚 | m² | 2753
|  | 小计： |  |  |  |  | 5323 | 4032
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 6163
| 1 | 拆除直接费 |  |  |  |  | 5323
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 4032
| 1.3 | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 1291
| 2 | 措施费 |  |  |  |  | 840
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.97 | 4031.92 |  | 120
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 1.23 | 4031.92 |  | 50
| 2.4 | 临时设施费 | % | 7.44 | 4031.92 |  | 300
| 2.5 | 安全文明施工费 | % | 9.19 | 4031.92 |  | 371
| 二 | 间接费 |  |  |  |  | 3016
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1771
| 1.1 | 社会保险费 | % | 28.112 | 4031.92 |  | 1133
| 1.2 | 住房公积金 | % | 13.44 | 4031.92 |  | 542
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | % | 2.38 | 4031.92 |  | 96
| 2 | 企业管理费 | % | 30.88 | 4031.92 |  | 1245
| 三 | 利润 | % | 9.6 | 4031.92 |  | 387
| 四 | 编制基准期价差 |  |  |  |  | 612
| 1 | 人工价差 |  |  |  |  | 568
| 3 | 机械价差 |  |  |  |  | 44
| 五 | 税金 | % | 10 | 10178.31 |  | 1018
| 六 | 合计 |  |  |  |  | 11196

## 综合地形增加系数计算表附表一
综合地形增加系数计算表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 | [22 empty] | 单位:%
序号 | 项目名称 | 规定增加系数 | [6 empty] | 地形划分比例 | [6 empty] | 综合增加系数
|  | 丘陵 | 山地 | 高山 | 峻岭 | 泥沼 | 河网 | 沙漠 | 丘陵 | 山地 | 高山 | 峻岭 | 泥沼 | 河网 | 沙漠 | 丘陵 | 山地 | 高山 | 峻岭 | 泥沼 | 河网 | 沙漠 | 合计
1 | 工地运输(人力运输) 混凝土杆、混凝土预制品、钢管杆、线材的运输(不含机械费) | 规定增加系数 丘陵: 40; 规定增加系数 山地: 150; 规定增加系数 高山: 300; 规定增加系数 峻岭: 400; 规定增加系数 泥沼: 70; 规定增加系数 沙漠: 65; 地形划分比例 泥沼: 55; 综合增加系数 泥沼: 38.5; 综合增加系数 合计: 38.5
2 | 工地运输(人力运输)其他(不含机械费) | 规定增加系数 丘陵: 20; 规定增加系数 山地: 100; 规定增加系数 高山: 150; 规定增加系数 峻岭: 200; 规定增加系数 泥沼: 40; 规定增加系数 沙漠: 35; 地形划分比例 泥沼: 55; 综合增加系数 泥沼: 22; 综合增加系数 合计: 22
3 | 工地运输汽车、拖拉机运输（不含装卸） | 规定增加系数 丘陵: 20; 规定增加系数 山地: 80; 规定增加系数 沙漠: 40; 地形划分比例 泥沼: 55
4 | 土石方工程（不含机械费） | 规定增加系数 丘陵: 5; 规定增加系数 山地: 10; 规定增加系数 高山: 20; 规定增加系数 峻岭: 25; 规定增加系数 泥沼: 10; 规定增加系数 河网: 5; 规定增加系数 沙漠: 10; 地形划分比例 泥沼: 55; 综合增加系数 泥沼: 5.5; 综合增加系数 合计: 5.5
5 | 基础工程 | 规定增加系数 丘陵: 10; 规定增加系数 山地: 20; 规定增加系数 高山: 40; 规定增加系数 峻岭: 50; 规定增加系数 泥沼: 40; 规定增加系数 河网: 10; 规定增加系数 沙漠: 30; 地形划分比例 泥沼: 55; 综合增加系数 泥沼: 22; 综合增加系数 合计: 22
6 | 杆塔工程 | 规定增加系数 丘陵: 20; 规定增加系数 山地: 70; 规定增加系数 高山: 110; 规定增加系数 峻岭: 120; 规定增加系数 泥沼: 70; 规定增加系数 河网: 20; 规定增加系数 沙漠: 50; 地形划分比例 泥沼: 55; 综合增加系数 泥沼: 38.5; 综合增加系数 合计: 38.5
7 | 架线工程（一般放紧线） | 规定增加系数 丘陵: 15; 规定增加系数 山地: 100; 规定增加系数 高山: 150; 规定增加系数 峻岭: 170; 规定增加系数 泥沼: 40; 规定增加系数 河网: 10; 规定增加系数 沙漠: 35; 地形划分比例 泥沼: 55; 综合增加系数 泥沼: 22; 综合增加系数 合计: 22
8 | 架线工程（张力机械放紧线） | 规定增加系数 丘陵: 5; 规定增加系数 山地: 40; 规定增加系数 高山: 80; 规定增加系数 峻岭: 90; 规定增加系数 泥沼: 20; 规定增加系数 河网: 5; 规定增加系数 沙漠: 15; 地形划分比例 泥沼: 55; 综合增加系数 泥沼: 11; 综合增加系数 合计: 11
9 | 架线工程OPGW接续（不包括测量） | 规定增加系数 丘陵: 5; 规定增加系数 山地: 30; 规定增加系数 高山: 60; 规定增加系数 峻岭: 80; 规定增加系数 泥沼: 15; 规定增加系数 河网: 5; 规定增加系数 沙漠: 10; 地形划分比例 泥沼: 55; 综合增加系数 泥沼: 8.25; 综合增加系数 合计: 8.25
10 | 附件工程 | 规定增加系数 丘陵: 5; 规定增加系数 山地: 20; 规定增加系数 高山: 50; 规定增加系数 峻岭: 60; 规定增加系数 泥沼: 10; 规定增加系数 河网: 5; 规定增加系数 沙漠: 10; 地形划分比例 泥沼: 55; 综合增加系数 泥沼: 5.5; 综合增加系数 合计: 5.5
11 | 电缆直埋敷设 | 规定增加系数 丘陵: 10; 规定增加系数 山地: 20; 规定增加系数 高山: 40; 规定增加系数 泥沼: 10; 规定增加系数 河网: 5; 地形划分比例 泥沼: 55; 综合增加系数 泥沼: 5.5; 综合增加系数 合计: 5.5

## 输电线路工程土石方量计算表附表三
输电线路工程土石方量计算表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程
基础型式 | 土质 | 坑底(m) |  | 坑深(m) | 地形放坡 | 每坑土石方量(m³) |  | 每基坑数(个) | 每基土石方量(m³) | 坑深2m以内 |  | 坑深3m以内 |  | 坑深3m以上
|  | 长 | 宽 |  |  | 杆塔坑 | 马道 |  |  | 基数 | 合计 | 基数 | 合计 | 基数 | 合计
自立塔坑 | 坚土 | 5 | 5 | 2.1 | 0.22 | 34.794 |  | 1 | 34.794 |  |  | 1 | 34.794
自立塔坑 | 泥水坑 | 5 | 5 | 2.1 |  | 38.854 |  | 1 | 38.854 |  |  | 1 | 38.854
自立塔坑 | 坚土 | 3 | 3 | 2.4 | 0.22 | 18.504 |  | 1 | 18.504 |  |  | 1 | 18.504
自立塔坑 | 泥水坑 | 3 | 3 | 2.4 |  | 19.061 |  | 1 | 19.061 |  |  | 1 | 19.061
自立塔坑 | 坚土 | 3 | 3 | 2.2 | 0.22 | 16.59 |  | 1 | 16.59 |  |  | 2 | 33.18
自立塔坑 | 泥水坑 | 3 | 3 | 2.2 |  | 17.472 |  | 1 | 17.472 |  |  | 2 | 34.944
自立塔坑 | 坚土 | 3 | 3 | 2.2 | 0.22 | 16.59 |  | 1 | 16.59 |  |  | 1 | 16.59
自立塔坑 | 泥水坑 | 3 | 3 | 2.2 |  | 17.472 |  | 1 | 17.472 |  |  | 1 | 17.472
自立塔坑 | 坚土 | 5 | 5 | 2.1 | 0.22 | 34.794 |  | 1 | 34.794 |  |  | 1 | 34.794
自立塔坑 | 泥水坑 | 5 | 5 | 2.1 |  | 38.854 |  | 1 | 38.854 |  |  | 1 | 38.854
接地装置 | 坚土 | 196 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 17.82 |  | 1 | 17.82 | 9 | 160.38
接地装置 | 泥水坑 | 196 | 0.4 | 0.8 |  | 21.78 |  | 1 | 21.78 | 9 | 196.02
合计
自立塔坑 | 坚土 | [10 empty] | 6 | 137.862
自立塔坑 | 泥水坑 | [10 empty] | 6 | 149.185
接地装置 | 坚土 | [8 empty] | 9 | 160.38
接地装置 | 泥水坑 | [8 empty] | 9 | 196.02
总计 | [10 empty] | 356.4 |  | 287.047

## 输电线路工程工地运输质量计算表附表四
输电线路工程工地运输质量计算表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程
材料类别 | 单位 | 质量合计(t) | 包装系数 | 运输质量(t)
一、杆塔工程
木杆
木杆 | kg | 12301.2 | 1 | 12.301
金具、绝缘子、零星钢材
金具(包括压接线夹) | kg | 650.25 | 1.07 | 0.696
钢筋(加工制作) | kg | 88953.831 | 1 | 88.954
钢管 | kg | 12488.044 | 1 | 12.488
螺栓、脚钉、垫片(不包括基础用地脚螺栓) | kg | 3.708 | 1.01 | 0.004
地脚螺栓 | kg | 11987.64 | 1.01 | 12.108
塔材
钢筋、型钢(成品、半成品)用于塔材 | kg | 47546.86 | 1 | 47.547
钢管杆
钢管杆 | kg | 91712.23 | 1 | 91.712
砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂
砖、条石、块石 | kg | 2383125 | 1 | 2383.125
水泥 | kg | 649460.7 | 1.01 | 655.955
石子 | kg | 1851491.84 | 1 | 1851.492
黄砂 | kg | 1181506.953 | 1 | 1181.507
水 | kg | 279879 | 1.2 | 335.855
其他材料
塑料制品(管材、板材) | kg | 730.958 | 1 | 0.731
二、导地线
线材
2000kg以内 | kg | 809.086 | 1.1 | 0.89
2000kg以内 | kg | 1417.347 | 1.2 | 1.701
4000kg以内 | kg | 13687.208 | 1.1 | 15.056
金具、绝缘子、零星钢材
金具(包括压接线夹) | kg | 66.3 | 1.07 | 0.071
三、附件
金具、绝缘子、零星钢材
玻璃绝缘子 | kg | 8377.056 | 1.07 | 8.963
合成绝缘子 | kg | 879.138 | 2 | 1.758
金具(包括压接线夹) | kg | 3505.773 | 1.07 | 3.751
四、设备装置
线材
2000kg以内 | kg | 764.25 | 1.2 | 0.917

## 输电线路工程工地运输工程量计算表附表五
输电线路工程工地运输工程量计算表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程
材料站 | 项目名称 | 地形运输量(t) | 人力运输 |  | 汽车运输
|  |  | 运距(km) | 工程量(t*km) | 运距(km) | 工程量(t*km)
一、杆塔工程
| 木杆 木杆 | 12.301 | 0.3 | 3.69 | 30 | 369.036
| 金具、绝缘子、零星钢材 金具(包括压接线夹) | 0.696 | 0.3 | 0.209 | 30 | 20.873
| 金具、绝缘子、零星钢材 钢筋(加工制作) | 88.954 | 0.3 | 26.686 | 30 | 2668.615
| 金具、绝缘子、零星钢材 钢管 | 12.488 | 0.3 | 3.746 | 30 | 374.641
| 金具、绝缘子、零星钢材 螺栓、脚钉、垫片(不包括基础用地脚螺栓) | 0.004 | 0.3 | 0.001 | 30 | 0.112
| 金具、绝缘子、零星钢材 地脚螺栓 | 12.108 | 0.3 | 3.632 | 30 | 363.225
| 塔材 钢筋、型钢(成品、半成品)用于塔材 | 47.547 | 0.3 | 14.264 | 30 | 1426.406
| 钢管杆 钢管杆 | 91.712 | 0.3 | 27.514 | 30 | 2751.367
| 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂 砖、条石、块石 | 2383.125 | 0.3 | 714.938 | 30 | 71493.75
| 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂 水泥 | 655.955 | 0.3 | 196.787
| 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂 石子 | 1851.492 | 0.3 | 555.448
| 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂 黄砂 | 1181.507 | 0.3 | 354.452
| 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水、降阻剂 水 | 335.855
| 其他材料 塑料制品(管材、板材) | 0.731 | 0.3 | 0.219 | 30 | 21.929
二、导地线
| 线材 2000kg以内 | 2.591 | 0.3 | 0.777 | 30 | 77.724
| 线材 4000kg以内 | 15.056 | 0.3 | 4.517 | 30 | 451.678
| 金具、绝缘子、零星钢材 金具(包括压接线夹) | 0.071 | 0.3 | 0.021 | 30 | 2.128
三、附件
| 金具、绝缘子、零星钢材 玻璃绝缘子 | 8.963 | 0.3 | 2.689 | 30 | 268.903
| 金具、绝缘子、零星钢材 合成绝缘子 | 1.758 | 0.3 | 0.527 | 30 | 52.748
| 金具、绝缘子、零星钢材 金具(包括压接线夹) | 3.751 | 0.3 | 1.125 | 30 | 112.535
四、设备装置
| 线材 2000kg以内 | 0.917 | 0.3 | 0.275 | 30 | 27.513

## 杆塔明细表
杆塔明细表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程
序号 | 杆塔名称 | 基数 | 高度(m) | 重量(t) |  | 杆/塔型 | 类别
|  |  |  | 每基重量(t) | 总重量(t)
钢管杆
1 | GZSn2401-27 | 3 |  | 10.617 | 31.851 | 分段式 | 直线杆
2 | GJSn2401-24 | 1 |  | 13.355 | 13.355 | 分段式 | 耐张杆
3 | GJSn2404-24 | 1 |  | 22.516 | 22.516 | 分段式 | 耐张杆
4 | GDSn2401-24 | 1 |  | 21.319 | 21.319 | 分段式 | 耐张杆
铁塔
1 | 1C2W8-Z2 | 1 | 42 | 8.535 | 8.535 | 角钢塔 | 直线自立塔
2 | 1C2W8-J4 | 1 | 33 | 16.214 | 16.214 | 角钢塔 | 耐张自立塔
3 | 1C2W8-J4(T 形横担) | 1 | 39 | 21.413 | 21.413 | 角钢塔 | 耐张自立塔

## 现浇基础明细表
现浇基础明细表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程
序号 | 基础名称 | 数量 | 砼量(不含护壁)(m³) |  | 护壁砼量(m³) |  | 钢筋量(t)
|  |  | 单腿 | 合计 | 单腿 | 合计 | 单腿 | 合计
现浇基础
1 | CT01L15承台 | 1 | 50 | 50 |  |  | 3.7408 | 3.741
2 | CT02L15承台 | 1 | 25.88 | 25.88 |  |  | 2.022 | 2.022
3 | CT03L15承台 | 2 | 22.4 | 44.8 |  |  | 1.8312 | 3.662
4 | CT04L15承台 | 1 | 22.4 | 22.4 |  |  | 1.8312 | 1.831
5 | CT05L15承台 | 1 | 53.12 | 53.12 |  |  | 3.8846 | 3.885
灌注桩基础
1 | LZK01L15灌注桩 | 4 | 49.275 | 197.1 |  |  | 3.3659 | 13.464
2 | LZK02L15灌注桩 | 4 | 26.8075 | 107.23 |  |  | 1.6302 | 6.521
3 | CT01L15灌注桩 | 4 | 30.11 | 120.44 |  |  | 2.5103 | 10.041
4 | CT02L15灌注桩 | 1 | 77.87 | 77.87 |  |  | 4.5674 | 4.567
5 | CT03L15灌注桩 | 2 | 57.37 | 114.74 |  |  | 3.9214 | 7.843
6 | CT04L15灌注桩 | 1 | 37.27 | 37.27 |  |  | 2.5994 | 2.599
7 | CT05L15灌注桩 | 4 | 22.26 | 89.04 |  |  | 1.8788 | 7.515
8 | LZK03L15灌注桩 | 4 | 43.615 | 174.46 |  |  | 3.4856 | 13.942

## 安装乙供主材汇总表
安装乙供主材汇总表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 | [9 empty] | 金额单位:元
编码 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 设计用量 | 损耗率% | 单价不含税(元) | 总价不含税(元) | 单重(kg) | 总重(kg) | 备注
| 声测管 | φ54/50镀锌钢管 | m | 2514 | 2 | 55 | 141035.4 | 4.87 | 12488.044
| 爬梯 镀锌∅20钢筋 |  | t | 0.076 | 6 | 6500 | 523.64 | 1000 | 80.56
| 回填土 |  | m³ | 1550 | 2.5 | 35 | 55606.25 | 1500 | 2383125
| 地脚螺栓(角钢塔) |  | t | 2.08 | 0.5 | 6500 | 13587.6 | 1000 | 2090.4
| 螺栓 M16X35(带帽) |  | 个 | 36 | 3 | 2.5 | 92.7 | 0.1 | 3.708
| 扁钢 -14 |  | kg | 7.2 | 3 | 7.8 | 57.845 | 1 | 7.416
| 接地引下线 Φ14 |  | kg | 131.4 | 3 | 7.8 | 1055.668 | 1 | 135.342
| 接地体 Φ14 |  | kg | 2134.44 | 3 | 7.8 | 17148.091 | 1 | 2198.473
| 角钢塔材 |  | t | 46.162 | 3 | 6950 | 330450.677 | 1000 | 47546.86
| 钢管杆 |  | t | 89.041 | 3 | 7550 | 692427.337 | 1000 | 91712.23
| 钢筋笼 |  | t | 61.012 | 6 | 4145 | 268068.424 | 1000 | 64672.72
| 地脚螺栓(钢管杆) |  | t | 9.848 | 0.5 | 7500 | 74229.3 | 1000 | 9897.24
| 普通圆钢 |  | t | 20.622 | 6 | 4185 | 91481.254 | 1000 | 21859.32
1 | 光缆标识牌 |  | 套 | 26 | 2 | 250 | 6630 | 2.5 | 66.3
1 | 杆号牌 |  | 套 | 60 | 2 | 250 | 15300 | 2.5 | 153
1 | 相序牌 |  | 套 | 57 | 2 | 250 | 14535 | 2.5 | 145.35
1 | 警示牌 |  | 套 | 42 | 2 | 250 | 10710 | 2.5 | 107.1
1 | 回路标识牌 |  | 套 | 60 | 2 | 250 | 15300 | 2.5 | 153
1 | 直升机巡视牌 |  | 套 | 36 | 2 | 250 | 9180 | 2.5 | 91.8
120 | OPGW 防振锤 | 24 芯OPGW 光缆 | 个 | 14 | 2 | 48 | 685.44 | 1 | 14.28
120 | OPGW 塔式引下夹 | 24 芯OPGW 光缆 | 个 | 130 | 2 | 38 | 5038.8 | 0.75 | 99.45
125 | ADSS引下夹具 | 24 芯OPGW 光缆 | 个 | 30 | 2 | 35 | 1071 | 0.85 | 26.01
128 | 余缆架 |  | 个 | 4 | 2 | 185 | 754.8 | 10.26 | 41.861
128 | 旋转连接器 | 与OPGW-100-24-1-4光缆相配套 | 个 | 4 | 2 | 550 | 2244 | 10 | 40.8
128 | OPGW 牵引网套 | 与OPGW-100-24-1-4光缆相配套 | 个 | 2 | 2 | 450 | 918 | 10 | 20.4
128 | OPGW光缆接续盒 | 24 芯，一进一出 | 个 | 4 | 2 | 250 | 1020 | 3 | 12.24
174 | 110kV交流合成绝缘子(跳线) | FXBW4-110/100-F(配重锤式均压环) | 支 | 21 | 2 | 330 | 7068.6 | 11.05 | 236.691
174 | 110kV交流合成绝缘子 | FXBW4-110/100-F | 支 | 24 | 2 | 190 | 4651.2 | 11.05 | 270.504
176 | 110kV交流合成绝缘子 | FXBW4-110/100-H | 支 | 24 | 2 | 215 | 5263.2 | 11.05 | 270.504
176 | 110kV交流合成绝缘子(跳线) | FXBW4-110/100-H(配重锤式均压环) | 支 | 9 | 2 | 330 | 3029.4 | 11.05 | 101.439
274 | 悬垂线夹 | XGU-3 | 件 | 1 | 2 | 48 | 48.96 | 2 | 2.04
275 | 悬垂线夹 | XGU-3F | 件 | 3 | 2 | 62 | 189.72 | 2.5 | 7.65
281 | 悬垂线夹 | XGU-5A | 件 | 3 | 2 | 75 | 229.5 | 5.7 | 17.442
285 | 悬垂线夹 | XGU-6A | 件 | 78 | 2 | 115 | 9149.4 | 6.1 | 485.316
340 | 耐张线夹(液压型) | NY-240/40BG | 件 | 12 | 2 | 155 | 1897.2 | 3.1 | 37.944
343 | 耐张线夹(液压型) | NY-400/35BG | 件 | 60 | 2 | 175 | 10710 | 5.2 | 318.24
356 | 耐张线夹(液压型) | NY-70BG-40 | 件 | 4 | 2 | 85 | 346.8 | 1.7 | 6.936
356 | 耐张线夹(液压型) | NY-100BG-40 | 件 | 14 | 2 | 120 | 1713.6 | 2.9 | 41.412
376 | 玻璃绝缘子 | U70BLP-2 | 片 | 1416 | 2 | 78 | 112656.96 | 5.8 | 8377.056
379 | OPGW 双悬垂线夹 | 24 芯OPGW 光缆 | 件 | 6 | 2 | 655 | 4008.6 | 14.73 | 90.148
379 | OPGW 耐张线夹 | 24 芯OPGW 光缆 | 件 | 20 | 1.5 | 315 | 6394.5 | 6.5 | 131.95
379 | OPGW 单悬垂线夹 | 24 芯OPGW 光缆 | 件 | 3 | 2 | 265 | 810.9 | 5.55 | 16.983
390 | 联接金具(U型挂环) | U-7 | 件 | 288 | 2 | 19 | 5581.44 | 0.6 | 176.256
391 | 联接金具(U型挂环) | U-10 | 件 | 288 | 2 | 21 | 6168.96 | 0.7 | 205.632
391 | 联接金具(U型挂环) | U-10 | 件 | 42 | 2 | 20 | 856.8 | 0.6 | 25.704
391 | 联接金具(U型挂环) | U-10 | 件 | 42 | 2 | 21 | 899.64 | 0.6 | 25.704
401 | 联接金具(U型挂环) | U-1880 | 件 | 21 | 2 | 23 | 492.66 | 0.8 | 17.136
422 | 联接金具(U型挂环) | UL-10 | 件 | 18 | 2 | 32 | 587.52 | 0.9 | 16.524
423 | 联接金具(U型挂环) | UL-12 | 件 | 72 | 2 | 32 | 2350.08 | 1.4 | 102.816
432 | 联接金具(调整板) | DB-10 | 件 | 18 | 2 | 60 | 1101.6 | 2.7 | 49.572
432 | 联接金具(调整板) | DB-10 | 件 | 72 | 2 | 55 | 4039.2 | 2.7 | 198.288
516 | 联接金具(UB挂板) | UB-7 | 件 | 1 | 2 | 16 | 16.32 | 0.8 | 0.816
521 | 联接金具(UB挂板) | UB-10 | 件 | 21 | 2 | 28 | 599.76 | 1.1 | 23.562
541 | 联接金具(ZS挂板) | ZS-10 | 件 | 81 | 2 | 32 | 2643.84 | 0.9 | 74.358
549 | 联接金具(Z型挂板) | Z-10 | 件 | 48 | 2 | 35 | 1713.6 | 0.9 | 44.064
585 | 联接金具(L型联板) | L-1040 | 件 | 144 | 2 | 85 | 12484.8 | 4.5 | 660.96
585 | 联接金具(L型联板) | L-1040 | 件 | 3 | 2 | 75 | 229.5 | 4.5 | 13.77
669 | 联接金具(PD型挂板) | PD-7 | 件 | 1 | 2 | 13 | 13.26 | 0.5 | 0.51
688 | 联接金具(QP型球头挂环) | QP-7 | 件 | 144 | 2 | 13 | 1909.44 | 0.3 | 44.064
689 | 联接金具(QP型球头挂环) | QP-10 | 件 | 78 | 2 | 13 | 1034.28 | 0.3 | 23.868
720 | 联接金具(WS型碗头挂板) | WS-7 | 件 | 144 | 2 | 28 | 4112.64 | 1 | 146.88
734 | 联接金具(PH型延长环) | PH-10 | 件 | 3 | 2 | 18 | 55.08 | 0.7 | 2.142
734 | 联接金具(PH型延长环) | PH-10 | 件 | 72 | 2 | 18 | 1321.92 | 0.61 | 44.798
760 | 接续金具(接续管) | JY-400/35BG | 件 | 5 | 2 | 38 | 193.8 | 3 | 15.3
892 | 保护金具(防振锤) | VSD-40-H | 件 | 12 | 2 | 165 | 2019.6 | 0.5 | 6.12
892 | 保护金具(防振锤) | VSD-20-H | 件 | 5 | 2 | 120 | 612 | 0.5 | 2.55
892 | 保护金具(防振锤) | VSD-25-H | 件 | 18 | 2 | 138 | 2533.68 | 0.5 | 9.18
925 | 保护金具(预绞丝护线条) | FYH-100BG | 件 | 4 | 2 | 85 | 346.8 | 0.62 | 2.53
934 | 保护金具(预绞丝护线条) | FYH-400/35BG | 件 | 54 | 2 | 235 | 12943.8 | 2.8 | 154.224
C04030906 | 变电 设备线夹(螺栓型) | SL-2B | 件 | 18 | 2 | 12 | 220.32 | 0.4 | 7.344
C09010101 | 普通硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 153.309 | 5 | 446.25 | 71834.848 | 1000 | 160974.45
C09010102 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | t | 465.225 | 5 | 467.61 | 228421.055 | 1000 | 488486.25
C10010101 | 中砂 |  | m³ | 662.837 | 15 | 115.5 | 88041.325 | 1550 | 1181506.953
C10010101 | 中砂 |  | m³ | 173.34 |  | 115.5 | 20020.77 | 1550 | 268677
C10010101 | 尼龙袋（500×300） |  | 个 | 6961.5 | 5 | 3.5 | 25583.513 | 0.1 | 730.958
C10020101 | 碎石 | 粒径15mm以内 | m³ | 1028.634 | 10 | 150.61 | 170414.823 | 1600 | 1810395.84
C10020103 | 碎石 | 粒径40mm以内 | m³ | 16.21 | 10 | 145.29 | 2590.666 | 1600 | 28529.6
C10020103 | 碎石 40 |  | m³ | 1468.8 |  | 145.29 | 213401.952 | 1600 | 2350080
C10020104 | 碎石 40 |  | m³ | 524.88 |  | 145.29 | 76259.815 | 1600 | 839808
C21010101 | 水 |  | t | 279.879 |  | 4.5 | 1259.456 | 1000 | 279879
L04240105 | 光缆 | OPGW 24芯 | km | 2.595 | 1.9 | 19500 | 51563.948 | 536 | 1417.347
L04240105 | 尾纤 >20米 |  | 条 | 50 | 1.9 | 950 | 48402.5 | 15 | 764.25
X19020110 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB1A-400/35 | t | 13.432 | 1.9 | 14500 | 198464.516 | 1000 | 13687.208
X19021005 | JLB40-100 | JLB40-100 | t | 0.794 | 1.9 | 16500 | 13349.919 | 1000 | 809.086
ZH1003 | 角石 |  | m³ | 7.14 | 10 | 144.18 | 1132.39 | 1600 | 12566.4
ZH1003 | ∅100松木桩 L=4000mm |  | 根 | 306 | 0.5 | 95 | 29215.35 | 40 | 12301.2
| 合计： | [5 empty] | 3244358.95 |  | 10099909.372

## 安装乙供设备汇总表
安装乙供设备汇总表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 | [9 empty] | 金额单位:元
编码 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格不含税 |  | 运杂费率% | 运杂费 | 配送费 | 合计
[5 empty] | 单价 | 合价
42 | 输电线路故障定位系统 | 线路故障智能监测终端 | 套 | 2 | 235000 | 470000 | 1.03 | 5616 |  | 475616
S1789 | 线路避雷器 YH10CX-102/296 |  | 只 | 3 | 3850 | 11550 | 1.03 | 139 |  | 11689
S1789 | 光接口单元 STM-4(L-4.2) | 华为 OptiX OSN 3500 | 只 | 4 | 26000 | 104000 | 1.03 | 1223 |  | 105223
S1789 | 光接口单元 STM-16(L-16.2) | 中兴 S385 | 只 | 4 | 45000 | 180000 | 1.03 | 2151 |  | 182151
S1789 | 光衰器 自可调5-20dB |  | 个 | 8 | 1800 | 14400 | 1.03 | 172 |  | 14572
| 合计： |  |  |  |  | 779950 |  | 9300 |  | 789250

## 安装人工按系数调差明细表
安装人工按系数调差明细表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 |  |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价不含税 | 合价不含税
| 架空线路工程 | % | 14.08 | 1119502.26 | 157625.918
一 | 杆塔工程 | % | 14.08 | 922065.052 | 129826.759
二 | 导地线 | % | 14.08 | 122882.077 | 17301.796
三 | 附件 | % | 14.08 | 59541.595 | 8383.457
四 | 设备装置 | % | 14.08 | 12913.535 | 1818.226
| 保供电特维 | % | 14.08 | 2100 | 295.68
| 小计： |  |  |  | 157625.918

## 拆除人工按系数调差明细表
拆除人工按系数调差明细表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 |  |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价不含税 | 合价不含税
| 拆除工程 | % | 14.08 | 40996.411 | 5772.295
一 | 杆塔工程 | % | 14.08 | 14671.736 | 2065.78
二 | 导地线 | % | 14.08 | 4849.614 | 682.826
三 | 附件 | % | 14.08 | 17443.14 | 2455.994
四 | 拆构筑物 | % | 14.08 | 4031.92 | 567.694
| 小计： |  |  |  | 5772.295

## 安装材料按系数调差明细表
安装材料按系数调差明细表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 |  |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价不含税 | 合价不含税
| 架空线路工程 | % | 3.17 | 79531.359 | 2521.144
一 | 杆塔工程 | % | 3.17 | 63458.957 | 2011.649
二 | 导地线 | % | 3.17 | 14725.329 | 466.793
三 | 附件 | % | 3.17 | 475.98 | 15.089
四 | 设备装置 | % | 3.17 | 871.093 | 27.614
| 小计： |  |  |  | 2521.144

## 拆除材料按系数调差明细表
拆除材料按系数调差明细表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 |  |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价不含税 | 合价不含税
| 拆除工程 | % | 3.42 | 503.69 | 17.226
一 | 杆塔工程 | % | 3.42 | 134.828 | 4.611
二 | 导地线 | % | 3.42 | 198.582 | 6.792
三 | 附件 | % | 3.42 | 170.28 | 5.824
| 小计： |  |  |  | 17.226

## 安装机械按系数调差明细表
安装机械按系数调差明细表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 |  |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价不含税 | 合价不含税
| 架空线路工程 | % | 3.17 | 890158.38 | 28218.021
一 | 杆塔工程 | % | 3.17 | 751520.008 | 23823.184
二 | 导地线 | % | 3.17 | 110925.154 | 3516.327
三 | 附件 | % | 3.17 | 17462.129 | 553.549
四 | 设备装置 | % | 3.17 | 6751.09 | 214.01
| 保供电特维 | % | 3.17 | 3500 | 110.95
| 小计： |  |  |  | 28218.021

## 拆除机械按系数调差明细表
拆除机械按系数调差明细表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 |  |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价不含税 | 合价不含税
| 拆除工程 | % | 3.42 | 15542.288 | 531.546
一 | 杆塔工程 | % | 3.42 | 5336.388 | 182.504
二 | 导地线 | % | 3.42 | 2574.143 | 88.036
三 | 附件 | % | 3.42 | 6340.5 | 216.845
四 | 拆构筑物 | % | 3.42 | 1291.256 | 44.161
| 小计： |  |  |  | 531.546

## 安装编制基准期价差明细表
安装编制基准期价差明细表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 |  |  | 金额单位:元
序号 | 费用名称 | 金额 | 备注
1 | 安装编制基准期价差 | 188365.08
1.1 | 人工价差 | 157625.92
1.2 | 材料价差 | 2521.14
1.3 | 机械价差 | 28218.02
2 | 合计 | 188365.08

## 拆除编制基准期价差明细表
拆除编制基准期价差明细表
工程名称：广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程之110kV电力管线迁改工程 |  |  | 金额单位:元
序号 | 费用名称 | 金额 | 备注
1 | 拆除编制基准期价差 | 6321.07
1.1 | 人工价差 | 5772.29
1.2 | 材料价差 | 17.23
1.3 | 机械价差 | 531.55
2 | 合计 | 6321.07