附件1

江门市“三小”场所消防安全治理达标要求

本规定仅适用于既有“三小”场所的火灾隐患治理，不适用于新建、改建、扩建建设工程的防火设计，其它既有场所的火灾隐患治理按相关消防技术标准执行。

一、“三小”场所的范围：

（一）小档口：经营面积在300m2以下具有销售、服务性质的商店、营业性的饮食店、汽车摩托车修理店、洗衣店、电器维修店、美容美发店（院）等。

（二）小作坊：建筑高度不超过24m，且每层建筑面积在250 m2以下，具有加工、生产、制造性质的场所（含配套的仓库、办公、住宿等场所）。

（三）小娱乐场所：建筑面积在200 m2以下的具有休闲、娱乐功能的酒吧、茶艺馆、沐足屋、棋牌室（含麻将房）、桌球室等。

二、小档口应符合下列要求：

（一）经营场所内不得住人（需留守值班的不得超过1人）。

（二）经营场所与同一建筑物住宿部位应采取不燃楼板、实体墙或乙级防火门分隔，住宿部位应设置独立式火灾报警器；住宿部位及二层以上设置金属栅栏或防盗网的经营场所应设置逃生出口并配备多用途消防救生梯；如有通向屋顶的门需锁闭的，应采用推闩式门锁。

（三）场所内应按每75平方米配备2具2公斤ABC干粉灭火器的标准配置手提式灭火器；疏散通道、出口应设置火灾事故照明。

（四）经营场所电气线路的敷设应穿金属管或阻燃型PVC管保护。

（五）经营场所的吊顶、墙面不得采用可燃材料装修。

（六）建筑物中的疏散门应确保人员在火灾时易于从内部开启。

（七）必须签订防火自律公约。

三、小作坊应符合下列要求：

（一）建筑物之间的防火间距不足的，应采用实体砖墙分隔，开设窗口的应错开设置；车间、仓库与办公室之间应采用不燃烧体分隔。

（二）严禁在地下室和具有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营等场所或建筑中设置任何住宿场所。

（三）建筑物内已经设置员工集体宿舍或家庭居住场所的，住宿场所应设置在车间、仓库以下的楼层，且只能设置在首层或二层，住宿场所之间以及与其他场所之间应采用实体砖墙，设置在其他楼层的，员工宿舍应单独设置有疏散楼梯或与其他场所共用室外楼梯，且疏散楼梯通向平屋面，通向共用室外楼梯的门应采用乙级防火门。

（四）丙类生产性场所必须设置通向平屋顶的封闭梯间或室外楼梯（外通廊式厂房除外），楼梯门应向疏散方向开启；通向平屋顶的门、安全出口门需锁闭的，应采用安全控制与报警逃生门锁。三层及三层以上，且仅设置一条疏散楼梯的建筑物应配备多用途消防救生梯。

（五）建筑物外窗或阳台等部位已经设置金属栅栏或防盗网的，应符合下列要求：

1、设置在车间、仓库以下楼层的员工宿舍，每层应设2个紧急逃生口；设置在其他楼层的，其外窗或阳台上的金属栅栏或防盗网必须拆除；

2、家庭居住场所应在适当部位设置紧急逃生口；

3、生产车间每层应设置2个紧急逃生口；

4、紧急逃生口的尺寸应不小于100cm×80cm，并必须配备消防救生梯（首层除外）；逃生出口不得上锁，如需锁闭的，应采用推闩式门锁。

（六）生产性场所电气线路的敷设应穿金属套管或阻燃型PVC管保护，电气设备应安装在不燃烧体上。

（七）生产性场所应设置室内消火栓或消防卷盘，确无法设置的，必须在每个楼层配置不少于一具推车式ABC干粉灭火器。并应按每75平方米配备2具2公斤ABC干粉灭火器的标准配置手提式灭火器。

（八）在建筑内部或毗连设置各类发电机等设备的应采用砖墙分隔。

（九）疏散楼梯在首层应采用实体墙与生产、储存场所分隔并直通室外。

（十）紧急逃生出口和疏散楼梯处应设置火灾事故照明，建筑物内每层应设电铃等警报装置，住宿场所应设置火灾自动报警系统（含独立式火灾报警装置）。

（十一）电梯井、管道井与住宿部位应采用不燃烧体分隔。

（十二）必须签订防火自律公约。

四、小娱乐场所应符合下列要求：

（一）经营面积超过50平方米的应设置两个安全出口。

（二）经营场所内不得住人（须留守值班的不得超过1人）。

（三）场所与建筑物其他部位（包括住宿部分）应采取砖墙分隔，并应设置独立的疏散通道和安全出口，建筑物中的疏散门应向外开启。

（四）厨房应采用砖墙与其它部位隔开。

（五）应设置简易喷水灭火系统。

（六）场所内应按每75平方米配备2具2公斤ABC干粉灭火器的标准配置手提式灭火器；疏散通道和安全出口处应设置灯光疏散指示标志及火灾事故照明。

（七）场所电气线路的敷设应穿金属管或阻燃型PVC管保护。

（八）建筑物中的吊顶、墙面的装修应采用不燃材料。

（九）必须签订防火自律公约。